ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ

(замена проводов на СИП)»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_010

Северск

2022

1. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объекты вложения средств

1.1.1. Воздушная линия  электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-14-6 ф.1 входит в состав объекта «Сооружение сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ пос. Самусь, сооружение № 1вэл.» инв. № 1010300112  и введены в эксплуатацию в 1952 году.

1.1.2. Воздушные линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-5 ф.1 и ф.2 входят в состав концессионного объекта «Сооружение сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ» инв. № 1010300140 и введена в эксплуатацию в 1983 году.

1.1.3. Воздушная линия  электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-9 ф.3 входит в состав объекта «Сети электроснабжения ЛЭП-0,4 кВт от ТП У-1-9, Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, дер.Семиозерки, ул.Семиозерская, сооружение № 1э» инв. № 101032717 и введена в эксплуатацию в 1980 году.

Воздушные линии электропередачи предназначены для электроснабжения потребителей на внегородской территории ЗАТО Северск, Томская области.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

- 1.2.1. Монтаж воздушных линий электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-14-6 ф.1 в п. Самусь производился несколько десятилетий назад. Для этих целей применялись неизолированные алюминиевые провода (А). Провод неизолированный алюминиевый тип (А) имеет следы К.З. в виде прогаров до 30 % от общего сечения провода, два и более соединения в одном пролете. Деревянные опоры имеют загнивания в местах заделки крючьев под изоляторы, значительные и глубокие продольные трещины. Последняя реконструкция проводилась в 2009 году. В последние годы резко увеличилось количество подключаемых потребителей, что привело к росту нагрузки на ВЛ и снижению качества поставляемой потребителям электроэнергии.

Для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей в 2025 году предстоит модернизация воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-14-6 ф.1 с  заменой голого провода на СИП и стоек опор на ж/б приставках.

1.2.2. Воздушные линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-5 ф.1 и ф.2 в д. Кижирово, год постройки 1982, выполнены проводом А50 на деревянных опорах, имеющих загнивание в местах заделки крючьев под изоляторы, значительные и глубокие продольные трещины. Пролеты между опорами ВЛ-0,4 кВ до 90 м, провод имеет по два и более соединений в одном пролете.

Провод неизолированный алюминиевый тип (А) имеет следы К.З. в виде прогаров до 30 % от общего сечения провода. ВЛ-0,4 кВ проходит по территории частных земельных участков. В связи с ростом нагрузки на ВЛ и не соответствия технических характеристик лини нагрузкам, произошло снижение качества поставляемой потребителям электроэнергии.

Для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей в 2026-2027 гг. предстоит модернизация воздушных линий электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-5 ф.1 и ф.2 с  заменой голого провода на СИП и стоек опор на ж/б приставках.

1.1.3. Воздушная линия  электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-9 ф.3, дер. Семиозерки (СНТ Ягодка), год постройки 1980, выполнена проводом неизолированным аллюминевым 3А-50+1А-35, в пролетах опор № 11- № 13 1А-50+1А-35, имеет следы К.З. в виде прогаров до  30 % от общего сечения провода, два и более соединения в одном пролете. Деревянные опоры имеют загнивание в местах заделки крючьев под изоляторы, значительные и глубокие продольные трещины. В связи с ростом нагрузки на ВЛ и не соответствия Техническим характеристикам линии нагрузкам, произошло снижение качества поставляемой потребителям электроэнергии.

Для устранения указанных недостатков, возможности снижения энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание ВЛ, в 2027 году  необходимо произвести замену проводов на СИП и стоек опор на ж/б приставках.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей проекта является создание надежных сетей электроснабжения, возможность снижения энергетических потерь и перераспределения нагрузок в сетях, уменьшению времени отключения, снижению количества повреждений и эксплуатационных затрат на обслуживание ВЛ-0,4 кВ.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

1.4.1. Реализация проекта в 2025 году по модернизации ВЛ-0,4 кВ от ТП У-14-6 ф.1 предусматривает  замену голого провода на СИП и стоек опор на ж/б приставках.

1.4.2. Реализация проекта в 2026 – 2027 гг. по модернизации ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-5 ф.1 и ф.2 включает в себя следующие работы:

- определение проектом расположения ВЛИ-0,4 кВ от ТП У-1-5 ф.1 и ф.2 на земельном участке;

- произвести замену опор и вынос с территории частных земельных участков;

- выполнить замену проводов на СИП ВЛ-0,4 кВ.

1.4.3. Реализация проекта в 2027 году по модернизации ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-9 ф.3 дер. Семиозерки (СНТ Ягодка) предусматривает  замену голого провода на СИП и стоек опор на ж/б приставках.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Протяженность воздушных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ от ТП У-14-6 ф.1 составляет 1,05 км.

Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-5 ф.1 и ф.2 составляет 3,97 км.

Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-9 ф.3 составляет 1,3 км.

- Затраты на проведение данного мероприятия в 2025 году составят –     0,871  млн. руб.

- Затраты на проведение данного мероприятия в 2026 году составят –     2,421 млн. руб.

- Затраты на проведение данного мероприятия в 2027 году составят – 2,318 млн. руб.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2025 года – 1,35 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2026 года – 3,63 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2027 года – 3,09 %.

- Всего за период 2025-2027 гг. затраты составят 5,611 млн.руб.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## В результате модернизации осуществляется замена провода ВЛ-0,4 кВ на СИП. Осуществляется монтаж ВЛ-0,4 кВ общей длиной 6,27 км. Это приводит к повышению надежности сетей электроснабжения, возможности снижения энергетических потерь и перераспределения нагрузок в сетях, уменьшению времени отключения, снижению количества повреждений и эксплуатационных затрат на обслуживание ВЛ-0,4 кВ.