ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Модернизация линий электропередачи 10 кВ

(замена проводов на СИП)»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_009

Северск

2022

1. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объекты вложения средств

1.1.1. Воздушная линия  электропередачи ВЛ-10 кВ № 2 входит в состав объекта «Сооружение ЛЭП 10 кВ ТП-10 от опоры № 1 до опоры № 32» инв. № 1010300859. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Матросова, 6/2, сооружение № 3э.  Год постройки 1966 год.

1.1.2. Воздушная линия  электропередачи ВЛ-10 кВ № 5 входит в состав объекта «Сооружение кабельных трасс ВЛ-10 кВ № 5» инв. № 1010300860. Адрес объекта: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/12а, сооружение № 3э.  Год постройки 1973 год.

1.1.3. Воздушная линия  электропередачи ВЛ № 3 ЛЭП-10 кВ ТЭЦ «СХК-Чернильщиково» входит в состав объекта «Сооружение ЛЭП 10 кВ ТЭЦ – «СХК – Чернильщиково» инв. № 1010300964. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 50, сооружение № 10э.  Протяженность линии 11,564 км. Год постройки 1998 год.

1.1.4. Воздушная линия  электропередачи ВЛ-10 кВ № 7 для электроснабжения очистных сооружений ЗАТО Северск, Томская обл.

Воздушные линии электропередачи предназначены для электроснабжения потребителей в ЗАТО Северск Томской области.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

- 1.2.1. Монтаж воздушных линий ВЛ-10 кВ № 2 и ВЛ-10 кВ № 5 в ЗАТО Северск Томской  производился несколько десятилетий назад. Для этих целей применялись неизолированные алюминиевые (А) провода. Воздушные линии ВЛ-10 кВ находятся в изношенном состоянии: чрезмерное загнивание опор, рассыпание ж/б приставок, износ провода. Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения занимают значительное время.

1.2.2. Монтаж воздушной линии ВЛ № 3 ЛЭП-10 кВ ТЭЦ «СХК-Чернильщиково» производился несколько десятилетий назад. Для этих целей применялись неизолированные алюминиевые (АС-95) провода. Участок ВЛ-10 кВ от опоры № 6 до опоры № 144/1 и от опоры № 137 до опоры № 137/16 проходит по лесной местности.

При обильных снегопадах и ураганных ветрах происходят падения деревьев и обрыв проводов, что приводит к аварийным отключениям, сбою работы электрооборудования. Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения занимают значительное время.

- 1.2.3. Воздушная линия ВЛ-10 кВ № 7 введена в эксплуатацию в 1970 году. В процессе эксплуатации подвергалась многочисленным ремонтам, имеет множество вставок различного сечения, что снижает эксплуатационные характеристики.

- При нормативном сроке эксплуатации воздушной линии  25 лет она находятся в работе 50 лет.  В результате долговременной эксплуатации снижена её электрическая прочность. Старые провода не соответствуют требованиям  «Правил устройства электроустановок».

Состояние надежности электроснабжения потребителей электрической энергии - один из основных показателей, влияющих на безаварийную работу объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.

- В период с 2024 по 2026 год предстоит модернизация линии электропередачи ВЛ № 3 ЛЭП-10 кВ ТЭЦ «СХК-Чернильщиково» с заменой голого провода на СИП от опоры № 6 до опоры № 144/1 и от опоры № 137 до опоры № 137/16.

Для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей в 2026 году предстоит модернизация воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ № 5 (участок линии от опоры № 4 до опоры № 17) с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на СИП.

Для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей в 2027 году предстоит модернизация воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ № 7 с заменой голого провода на СИП.

Для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей в 2027 году предстоит модернизация линии электропередачи ВЛ-10 кВ № 2 (участок линии от опоры 5 до опоры 15) с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на СИП.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Реализация проекта направлена на достижение следующих целей:

- создание надежных сетей электроснабжения, возможность снижения энергетических потерь, уменьшение времени отключения;

- снижение эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и 
бесперебойностью энергообеспечения потребителей, так как исключены короткие замыкания 
из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, обрывы из-за падения деревьев, 
гололедообразования и налипания снега;

- уменьшение затрат на монтаж ВЛИ, связанное с вырубкой более узкой просеки в 
лесной местности, возможностью совместной подвески на уже существующих ВЛ низкого напряжения и линиях связи;

- снижение электрических потерь в линии;

- пожаробезопасность ВЛИ, связанная с исключением коротких замыканий при 
схлестывании фазных проводников и применением грозозащитных устройств.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Реализация проекта предусматривает следующие мероприятия:

- замену деревянных опор на железобетонные;

- замену голого провода на СИП.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ №  2 составляет 0,685 км.

Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ № 3 ЛЭП-10 кВ ТЭЦ «СХК-Чернильщиково» составляет 12,13 км.

Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ № 5 составляет 0,965 км.

Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ № 7 составляет 1,600 км.

- Затраты на проведение данного мероприятия в 2024 году составят –  2,112 млн. руб.

- Затраты на проведение данного мероприятия в 2025 году составят –  1,411 млн. руб.

- Затраты на проведение данного мероприятия в 2026 году составят –  9,452 млн. руб.

- Затраты на проведение данного мероприятия в 2027 году составят –  3,257 млн. руб.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2024 года – 3,45 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2025 года – 2,19 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2026 года – 14,18 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2027 года – 4,35 %.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Ожидаемые результаты реализации проекта:

- создание надежных сетей электроснабжения, возможность снижения энергетических потерь, уменьшение времени отключения;

- снижение эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и 
бесперебойностью энергообеспечения потребителей, так как исключены короткие замыкания 
из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, обрывы из-за падения деревьев, 
гололедообразования и налипания снега;

- уменьшения затрат на монтаж ВЛИ, связанное с вырубкой более узкой просеки в 
лесной местности, возможностью совместной подвески на уже существующих ВЛ низкого напряжения и линиях связи;

- снижение электрических потерь в линии;

- пожаробезопасность ВЛИ, связанная с исключением коротких замыканий при 
схлестывании фазных проводников и применением грозозащитных устройств.