ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных и распределительных подстанций»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_004

Северск

2022

  - ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

  - Объект вложения средств

  - ГПП-701 ДГК-1, 2; система определения поврежденного фидера;

  - ГПП-702 ДГК-1, 2; система определения поврежденного фидера;

  - РП-3 система определения поврежденного фидера;

  - РП-4 система определения поврежденного фидера;

  - РП-5 система определения поврежденного фидера.

  - Необходимость реализации инвестиционного проекта

Необходимость замены дугогасительных катушек (ДГК) на ГПП-701 и ГПП-702 обусловлена их неудовлетворительным техническим состоянием. ДГК морально устарели. Кроме того, проведенные исследования показали, что существующие ДГК, ввиду грубой ступенчатой механической регулировки, не могут полностью компенсировать емкостные токи при возникновении однофазных коротких замыканиях на землю (ОЗЗ), что приводит к следующим серьезным последствиям:

а) возникает горение интенсивной электрической дуги в месте однофазного замыкания на землю, следовательно, повышается пожарная опасность сетей, опасность поражения электрическим током обслуживающего персонала, возникают значительные повреждения электрооборудования, что приводит к удорожанию ремонтов;

б) требуется экстренное отключение поврежденного присоединения, что приводит к перерыву электроснабжения потребителей города и недоотпуску электроэнергии;

в) возникают высокие перенапряжения во всей сети, присоединенной к шинам подстанции, имеющей однофазное короткое замыкание, что приводит к повреждению и пробою изоляции электрооборудования, находящегося в работе, и как следствие, его аварийному отключению.

Установка новых современных дугогасительных реакторов (ДГР) с плавной автоматической регулировкой позволит добиться полной компенсации емкостных токов при однофазных коротких замыканиях и исключит риски, указанные выше.

Полная компенсации емкостных токов при однофазных замыкания на землю, не позволит существующей морально устаревшей релейной защите определить поврежденное присоединение, ввиду отсутствия протекания через него тока замыкания на землю.  Благодаря современным технологиям, возможно решить эту проблему установив на ГПП-701 и ГПП-702, а также распределительных подстанциях, присоединенных к их шинам, систему определения поврежденного фидера (ОПФ). Алгоритм работы ОПФ основан не на измерении тока короткого замыкания, а на фиксации других переходных процессах, протекающих в поврежденном присоединении при однофазных коротких замыканиях.

  - Цели и задачи инвестиционного проекта

Установка  новых дугогасительных реакторов (ДГР) позволит:

- работать при любых комбинациях включения вводных и секционных выключателей;

- производить осцилографирование фазных напряжений, напряжение на нейтрали, рабочего тока ДГР;

- ведение журнала событий;

- автоматически настраивать их на резонансный или заданный режим компенсации в нормальном режиме работы сети (без отключения оборудования);

- добиться полной компенсации емкостных токов, возникающих при однофазных замыканиях на землю;

- исключить полностью горение интенсивной электрической дуги в месте однофазного замыкания на землю;

- снизить эксплуатационные расходы и затраты на ремонт;

- снизить пожароопасность электрических сетей;

- повысить безопасность обслуживающего персонала;

- снизить  перенапряжения, возникающие в сети, при однофазных замыканиях, что исключает повреждение изоляции электрооборудования;

- уменьшить число технологических нарушений;

- уменьшить число перерывов электроснабжения потребителей г.Северска;

- уменьшить недоотпуск электроэнергии;

- увеличить надежность электроснабжения г.Северска.

- кроме того, в современных ДГР нет подвижных механических частей, что значительно увеличивает их надежность и снижает эксплуатационные затраты, а также увеличивает скорость настройки ДГР.

- установка системы определения поврежденного фидера (ОПФ) позволит:

- по нескольким алгоритмам определять фидер с ОЗЗ;

- с высокой точностью определять поврежденное присоединение;

- исключить ложные срабатывания РЗА;

- повысить селективность защит от ОЗЗ;

- увеличить скорость отыскания места повреждения;

- исключить экстренное отключение поврежденного присоединения и увеличить время работы в режиме ОЗЗ;

- отыскивать поврежденный участок без прекращения электроснабжения потребителей г.Северска, что снижает недоотпуск электроэнергии;

- повысить надежность электроснабжения.

- ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Реализация инвестиционного проекта рассчитана на 2 этапа: 2024г – 1 этап установка ДГР на ГПП-702 и системы ОПФ на ГПП-702 и РП-4,5; 2025г – этап установка ДГР на ГПП-701 и системы ОПФ на ГПП-701 и РП-3.

Затраты на проведение данного мероприятия в 2024 году составят 34,303 млн. руб., в 2025 году составят 25,644 млн. руб.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2024 года – 56,10 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2025 года – 39,78 %.

Сроки и этапы реализации инвестиционного проекта:

1 этап:

- март 2024г. - конкурсная процедура;

- апрель 2024г. - заключение договора на выполнение работ;

- Апрель - октябрь 2024г. -  выполнение работ;

- Ноябрь - декабрь 2024г. - оплата по договору (финансирование).

2 этап:

- март 2025г. - конкурсная процедура;

- апрель 2025г. - заключение договора на выполнение работ;

- Апрель - октябрь 2025г. -  выполнение работ;

- Ноябрь - декабрь 2025г. - оплата по договору (финансирование).

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

3.1 Ввод в работу новых ДГР на ГПП-701 и ГПП-702.

3.2 Ввод в работу  системы ОПФ на ГПП-701, ГПП-702, РП-3,4,5.

3.3. Повышение надежности и энергетической эффективности, снижение энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание электрических сетей и подстанций, сокращение средней продолжительности и частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг.