ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_003

Северск

2022

1. 	ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объект вложения средств

Модернизация ВЛИ-0,4  кВ от  ТП  ОР-16-5  ф.2  СНТ  «Кедр».

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

На основании акта приема-передачи в эксплуатацию бесхозяйных сетей электроснабжения, расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п.Орловка, пер.Новый, д.9, сооружение  №3эв, кадастровый номер 70:22:0000000:793 приняты в эксплуатацию бесхозяйные сети электроснабжения ВЛ-0,4 от ТП ОР-16-5 ф.2 СНТ «Кедр».

Монтаж воздушной  линий (ВЛ)  производился несколько десятилетий назад хозспособом. Для этих целей применялись неизолированные алюминиевые провода разного сечения, количество фаз линии от одной до двух. Участки ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 до оп. 2, от оп.№17 до оп.№19, от оп.№4 до оп.№28, от оп.№28 до оп.№29 проходят по территории частных земельных участков. ВЛ-0,4 кВ выполнена проводом 2А-50+1А-35 на деревянных опорах, имеющих загнивание в местах заделки крючьев под изоляторы, загнивание у основания опоры 20-30%, значительные и глубокие продольные трещины, пролеты между опорами 120-130 м, провод имеет по три и более соединений в одном пролете.

В последние годы резко увеличилось количество подключаемых потребителей, что привело к росту нагрузки на воздушные линии.

Технические характеристики линии не соответствуют нагрузкам, что приводит к снижению качества поставляемой потребителям электроэнергии.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей строительства ВЛ-0,4кВ в СНТ «Кедр» является создания надежных сетей электроснабжения, снижение энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание воздушной линии.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Для устранения указанных недостатков, обеспечения надежности электроснабжения, снижения энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание ВЛ необходимо выполнить:

- определить проектом расположение ВЛИ-0,4 кВ от ТП ОР-16-5 ф.2 на земельном участке;

- электроснабжение потребителей от ТП ОР-16-5 ф.2 устройством ВЛИ-0,4 кВ;

- ликвидацию существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП ОР-16-5 ф.2.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Протяженность ВЛИ-0,4 кВ от ТП ОР-16-5 ф.2 составит 2,130 км.

Реализация проекта запланирована на 2023 год. Расчет стоимости работ осуществлялся на основании локального сметного расчета.

Затраты на проведение данного мероприятия в 2023 году составят 2,189 млн. руб

Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года – 2,57 %.

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Повышение надежности и энергетической эффективности, снижение энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание воздушной линии  СНТ «Кедр».