ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Строительство КТПН с линиями электропередачи 6 кВ»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_002

Северск

2022

1. 	ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объект вложения средств

Строительство КЛ-6 кВ и установка КТПН-160 для перераспределения нагрузки от ТП У-15-7 и обеспечения II категории электроприемников по надежности электроснабжения (котельная ул. Камышка) п. Самусь.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

Существующая сеть не обеспечивает требуемую  надежность электроснабжения потребителя 2 категории электроприемников - котельной ул. Камышка п. Самусь.

Кроме того,   ВЛ-0,4кВ ТП У-15-7 ф.1 имеет большую протяженность - 1350 м и не обеспечивает качество электроэнергии у потребителей в конце линии.

Основаниями для принятия решения о строительстве КЛ-6 кВ и установке КТПН-160 является:

- необходимость обеспечения потребителя 2-й категории электроприемников - котельной ул. Камышка, п. Самусь вторым независимым источником электроснабжения;

- жалобы потребителей, присоединенных к ВЛ-0,4кВ ТП У-15-7 ф.1, на низкое напряжение в конце линии.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей строительства КЛ-6кВ от ТП ЦОК  до ТП -160 является создание надежных сетей электроснабжения котельной по ул. Камышка п. Самусь, и перераспределения нагрузки на  ВЛ-0,4кВ ТП У-15-7 ф.1.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Реализация проекта предусматривает:

- строительство кабельной линии 6 кВ  от ТП ЦОК 1с.ш. ф.3;

- реконструкция ТП ЦОК путем дооборудования резервной №3 ячейки КСО выключателем нагрузки    ВНАП-10/630-20 У2;

- строительство трансформаторной подстанции КТПН – 10/0,4 -160;

- строительство КЛ-0,4кВ от КТПН – 10/0,4 -160 до ВРУ котельной по ул.Камышка;

- строительство КЛ-0,4кВ от КТПН до оп.ВЛ-0,4 и переключение участка ВЛ-0,4кВ пролет оп. №30-41 от ТП У-15-7 ф.1 от вновь построенной КТПН – 10/0,4 -160.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Протяженность кабельной линии электропередачи КЛ-6 кВ – 1,49 км.

Протяженность кабельной линии электропередачи КЛ-0,4 кВ – 0,168 км

Мощность трансформаторной подстанции – 0,16 МВА

Расчет стоимости работ на 2025г. выполнен на основании локально-сметного расчета.

Объем финансирования инвестиционного проекта в 2025 году составит 3,155 млн. руб.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2025года – 4,89 %.

Ввод в промышленную эксплуатацию планируется на 4 квартал 2025 г.

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Строительство подстанции позволяет снизить потери электроэнергии, повысить надежности электроснабжения и приведения качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144-2013.