ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

Модернизация распределительных подстанций

(замена масляных выключателей на вакумные, замена релейной защиты)

Идентификатор инвестиционного проекта: М_006

Северск

2022

1. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объекты вложения средств

- масляные выключатели типа ВПМ-10 в количестве 4 шт. входят в состав концессионного объекта «Эл.оборудование РП-2» инв. № 1010400832. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 29/2. Год постройки 1956;

- масляные выключатели типа ВМП-10 в количестве 13 шт. входят в состав концессионного объекта «Эл.оборудование РП-4» инв. № 1010400843. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение №16. Год постройки 1993;

- масляные выключатели типа ВКЭМ-10 в количестве 26 шт. входят в состав концессионного объекта «Силовое эл.оборудование РП-5» инв. № 1010400819. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Предзаводская, 18/2. Год постройки 1995.

- масляные выключатели типа ВМП-10К в количестве 21 шт. входят в состав концессионного объекта «Эл. оборудование ГПП-701» инв. № 1010400828. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Северная, 16/2. Год постройки 1964.

Главные понизительные подстанции и распределительные подстанции предназначены для электроснабжения объектов социально-бытовой значимости в ЗАТО Северск, Томской обл.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

Существующие главная понизительная подстанция ГПП-701,  распределительные подстанции РП-2 (инв. № 1010400832), РП-4 (инв. № 1010400843) и РП-5 (инв. № 1010400819) предназначены для передачи электроэнергии по стороне 10 кВ на понизительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ,  осуществляющих питание потребителей  по стороне напряжения 0,4 кВ. Замена оборудования на РП не проводилась.

Масляные выключатели на ГПП и РП эксплуатируются с превышением срока службы (25 лет) и имеют следующие дефекты:

- износ контактных групп;

- деформация узлов приводов выключателей по причине «усталости металла»;

- коррозия металла на баке выключателей.

Электрооборудование на ГПП и РП не отвечает новым требованиям, предъявляемым к электроустановкам в плане автоматизированного диспетчерского управления, автоматизированного учета электроэнергии, силовой  и релейной защиты. В частности существующий вид оборудования не позволяет выполнить новое требование по электродуговой защите.

Все оборудование на стороне 10 кВ масляное. Сейчас  в энергетике устойчиво сложилась тенденция - масляное оборудование заменять  более современным - вакуумным или элегазовым.

Таким образом, можно выделить несколько основных причин для  реализации проекта:

- физический и моральный износ силового оборудования;

- износ измерительного оборудования и устройств РЗиА;

- необходимость обеспечения требуемой пропускной способности в соответствии с техническими требованиями;

- увеличение прибыли за счет уменьшения экономических затрат.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей реализации проекта является:

- замена физически и морально изношенного силового оборудования;

- установка современных измерительных комплексов учета электрической энергии;

- установка устройств релейной защиты и автоматики, отвечающие новым требованиям в области защиты оборудования и электрических сетей;

- обеспечение надежного электроснабжения объектов социально-бытовой значимости в ЗАТО Северск, Томской обл;

- выход на новый уровень диспетчерского управления оборудованием.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Реализация проекта предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- в 2023 году на ГПП-701 замена масляных выключателей на вакуумные и замена блока релейной защиты на микропроцессорный блок защиты – 21 шт.;

- в 2025 году на РП-4 замена масляных выключателей типа ВПМ-10 на вакуумные выключатели в количестве и замена блока релейной защиты на микропроцессорный блок защиты – 13 шт.;

- в 2026 году на РП-5 замену масляных выключателей типа ВКЭМ-10 на вакуумные выключатели и замена блока релейной защиты на микропроцессорный блок защиты -26 шт.;

- в 2027 году на РП-2 замена масляных выключателей типа ВПМ-10 на вакуумные выключатели и замена блока релейной защиты на микропроцессорный блок защиты 4 шт.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- в 2023 году на ГПП-701 – вакуумные выключатели и микропроцессорный блок защиты – 21 шт.;

- в 2025 году на РП-4 - вакуумные выключатели и микропроцессорный блок защиты – 13шт.;

- в 2026 году на РП-5 - вакуумные выключатели и микропроцессорный блок защиты – 26шт;

- в 2027 году на РП-2 - вакуумные выключатели и микропроцессорный блок защиты – 4 шт.

- Затраты на проведение данного мероприятия в 2023 году составят – 21,491 млн. руб.; в 2025 году – 14,358 млн. руб.; в 2026 году – 22,861 млн. руб., 2027 году – 3,267 млн. руб.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года – 35,08 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2025 года – 22,27 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2026 года – 34,29 %.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2027 года – 4,36 %.

- Всего за период 2023-2027 гг. затраты составят 61,977 млн.руб.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Выполнение инвестиционного проекта позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, повысить точность и надежность работы оборудования, расширить функциональные возможности, сократить транспортные, монтажные и наладочные расходы, а также расходы на капитальный и текущий ремонты.