ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Строительство КИПН 10/0,4 кВ 250 кВА

с линиями электропередачи 10 кв»

Идентификатор инвестиционного проекта: М_013

Северск

2022

- ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- Существующая сеть ВЛ-0,4кВ ТП ОР-16-1 ф.1 п. Орловка имеет большую протяженность 1503 м, высокий уровень потерь, и не обеспечивает качество электроэнергии у потребителей.

- Основанием для принятия решения о строительстве КЛ-10 кВ и установке КТПН для электроснабжения ул. Заречная, ул. Чехова, ул.Герцена в п. Орловка являются жалобы потребителей на низкое напряжение.

- Для снижения потерь электроэнергии, повышения надежности электроснабжения и приведения качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144-2013 необходимо выполнить строительство кабельной линии 10 кВ  от ВЛ-10 кВ ф.ОР-16 и строительство трансформаторной подстанции КТПН – 10/0,4 -250.

1.1. Объект вложения средств

Строительство КЛ-10кВ от ф. ОР-16 и установка КТПН-250 для перераспределения нагрузки от  ТП ОР 16-1  ф.1

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

Существующая сеть ВЛ-0,4кВ ТП ОР-16-1 ф.1 п. Орловка имеет большую протяженность 1503 м, находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает качество электроэнергии у потребителей.

Основанием для принятия решения о строительстве КЛ-10 кВ и установке КТПН для электроснабжения ул. Заречная, ул. Чехова, ул.Герцена в п. Орловка являются жалобы потребителей на низкое напряжение.

- На основании вышеизложенного считаем целесообразным произвести строительство КЛ-10 кВ и КТПН-250 с подключением существующих ВЛ-0,4 кВ.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей строительства КЛ-10кВ от ф. ОР-16 и установка КТПН-250 для перераспределения нагрузки от  ТП ОР 16-1  ф.1 является создание надежных сетей электроснабжения потребителей по ул. Заречная, ул. Чехова, ул.Герцена в п. Орловка.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Реализация проекта предусматривает:

- строительство кабельной линии 10 кВ  от оп.№7 ВЛ-10кВ ф.ОР-16

- строительство трансформаторной подстанции КТПН – 10/0,4 -250.

- строительство КЛ-0,4кВ от КТПН – 10/0,4 -250 до оп. №41 ВЛ-0,4кВ от ТП ОР -16-1 ф.1.

- переключение участка ВЛ-0,4кВ пролет оп. №41-16 от вновь построенной КТПН – 10/0,4 -250.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Протяженность кабельной линии электропередачи КЛ-10 кВ составляет 0,285 км.

Мощность трансформаторной подстанции составляет 0,25 МВА.

Объем финансирования инвестиционного проекта в 2023 году составит 1,631 млн. руб.

Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года – 2,66 %.

Ввод в промышленную эксплуатацию планируется на 4 квартал 2023 г.

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Строительство подстанции позволяет снизить потери электроэнергии, повысить надежность электроснабжения и приведение качества электроэнергии у потребителей в соответствии требованиям ГОСТ 32144-2013.