ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

Модернизация трансформаторных подстанций 6-10 кВ

(замена масляных трансформаторов на энергосберегающие)

Идентификатор инвестиционного проекта: М_007

Северск

2022

1. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объекты вложения средств

- силовые трансформаторы типа ТМ-400/10 в количестве 2 шт. входят в состав концессионного объекта «Эл. оборудование ТП-169» инв. № 1010400990. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 13/2. Год постройки 1965;

- силовые трансформаторы типа ТМ-400/10 в количестве 2 шт. входят в состав концессионного объекта «Эл. оборудование ТП-177» инв. № 1010400940. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 48/2. Год постройки 1966;

- силовые трансформаторы типа ТМ-1000/10 в количестве 2 шт. входят в состав концессионного объекта «Эл. оборудование ТП-318» инв. № 1010401046. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, Водозабор № 2. Год постройки 1970;

- силовой трансформатор типа ТМ-320/10 входит в состав концессионного объекта «Эл. оборудование ТП-42» инв. № 1010401309. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 22, ТП-42. Год постройки 1970;

- силовой трансформатор типа ТМ-320/10 входит в состав концессионного объекта «Трансформаторная подстанция ТП-84 по адресу СНТ «Планета» ул. № 1, сооружение № 3мэ» инв. № 101042137. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, п. Чернильщиково, ул. № 1, сооружение № 3мэ. Год постройки 1960;

- силовой трансформатор типа ТМ-320/10 входит в состав концессионного объекта «Трансформаторная подстанция ТП-85 по адресу СНТ «Планета» ул. № 1, сооружение № 1мэ» инв. № 101042138. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, п. Чернильщиково, ул. № 3, сооружение № 1мэ. Год постройки 1967;

- силовой трансформатор типа ТМ-320/10 входит в состав концессионного объекта «Трансформаторная подстанция ТП-86 по адресу СНТ «Планета» ул. № 2, сооружение № 2мэ» инв. № 101042139. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, п. Чернильщиково, ул. № 2, сооружение № 2мэ. Год постройки 1963;

- силовые трансформаторы типа ТМ-320/10 в количестве 2 шт. входят в состав концессионного объекта «Эл. оборудование ТП-144» инв. № 1010400883. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 20/2. Год постройки 1957;

- силовой трансформатор типа ТМ-320/10 входит в состав концессионного объекта «Эл. оборудование ТП-138» инв. № 1010400875. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 19/2. Год постройки 1965;

- силовые трансформаторы типа ТМ-560/10 в количестве 2 шт. входят в состав объекта «Трансформаторная подстанция ТП-240 по ул. Лесная, 1а/2» инв. № Э00000097. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 1а/2. Год постройки 1963;

- силовой трансформатор типа ТМ-320/10 входит в состав концессионного объекта «Эл. оборудование ТП-170» инв. № 1010401001. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 63, строение №170тп. Год постройки 1963;

- силовой трансформатор типа ТМ-320/10 входит в состав концессионного объекта «Эл. оборудование ТП-232» инв. № 1010400981. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 34/2. Год постройки 1963;

- силовые трансформаторы типа ТМ-560/10 в количестве 2 шт. входят в состав концессионного объекта «Эл. оборудование ТП-161» инв. № 1010400902. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Куйбышева, 11/2. Год постройки 1963;

- силовые трансформаторы типа ТМ-160/6 в количестве 2 шт. входят в состав концессионного объекта «Трансформатор ТМ-160 У-11-3=2шт. Водозабор 160+250, инв. № 404425» инв. № 1010400293. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ворошилова, 14б. Год постройки 1973;

- силовой трансформатор типа ТМ-250/6 входит в состав концессионного объекта «Трансформатор ТМ-250 У-16-1=2 шт. Кирова № 2, инв. № 404431» инв. № 1010400298. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 5/2. Год постройки 1984;

- силовые трансформаторы типа ТМ-400/6 в количестве 2 шт. входят в состав концессионного объекта «Здание кирпичное ТП У-15-4 ГПТУ, п. Самусь, ул. Пекарского, 24, площ. 40,9 м2» инв. № 10100200193. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, п. самусь, ул. Пекарского, 24/2. Год постройки 1985.

Трансформаторные подстанции предназначены для электроснабжения объектов социально-бытовой значимости в ЗАТО Северск Томской обл.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

Используемые силовые трансформаторы в ТП относятся к устаревшему типу ТМ, то есть маслонаполненным трансформаторам с расширительными бачками и контрольными окнами уровня масла в них. Трансформаторы, установленные в ТП, выработали свой ресурс, не имеют регулировки  и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний. Эксплуатация их связана с необходимостью регулярного отбора проб масла и его долива. Негерметичность этого типа силовых трансформаторов приводит к протечкам масла и созданию пожароопасных условий эксплуатации.

- Для снижения потерь электроэнергии, повышения надежности электроснабжения и приведения качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» целесообразно заменить выработавшие свой ресурс силовые трансформаторы типа ТМ на энергосберегающие типа ТМГ.

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Замена масляных трансформаторов на энергосберегающие направлена на достижение следующих целей:

- создание надежных сетей электроснабжения, возможность снижения энергетических потерь, уменьшению времени отключения, снижению количества повреждений оборудования и эксплуатационных затрат на обслуживание оборудования;

- снижение эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и 
бесперебойностью энергообеспечения потребителей;

- снижение электрических потерь;

- пожаробезопасность.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Замена масляных трансформаторов предусматривает мероприятия по замене силовых трансформаторов типа ТМ на энергосберегающие типа ТМГ в следующих трансформаторных подстанциях:

| Диспетчерский № ТП | Существующий трансформатор | Планируемый трансформатор | Схема соединения и группа | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 169 | ТМ-400/10 | ТМГ-630/10 | Y/Y0 - 12 | 2 |
| 177 | ТМ-400/10 | ТМГ-630/10 | Y/Y0 - 12 | 2 |
| 2025 год |  |  |  |  |
| 318 | ТМ-1000/10 | ТМГ-1000/10 наружной установки | Y/Y0 - 12 | 2 |
| 42 | ТМ-320/10 | ТМГ-400/10 | Д/ Y0-11 | 1 |
| 84 | ТМ-320/10 | ТМГ-400/10 | Д/ Y0 | 1 |
| 85 | ТМ-320/10 | ТМГ-400/10 | Д/ Y0 | 1 |
| 86 | ТМ-320/10 | ТМГ-400/10 | Д/ Y0 | 1 |
| 2026 год |  |  |  |  |
| 144 | ТМ-320/10 | ТМГ-400/10 | Y/Y0 - 12 | 2 |
| 138 | ТМ-320/10 | ТМГ-400/10 | Y/Y0 - 12 | 1 |
| 240 | ТМ-560/10 | ТМГ-630/10 | Y/Y0 - 12 | 2 |
| У-11-3 | ТМ-160/6 | ТМГ-160/6 | Y/Y0 - 12 | 2 |
| 2027 год |  |  |  |  |
| 170 | ТМ-320/10 | ТМГ-400/10 | Y/Y0 - 12 | 1 |
| 232 | ТМ-320/10 | ТМГ-400/10 | Y/Y0 - 12 | 1 |
| 161 | ТМ-560/10 | ТМГ-630/10 | Y/Y0 - 12 | 2 |
| У-16-1 | ТМ-250/6 | ТМГ-250/6 | Y/Y0 - 12 | 1 |
| У-15-4 | ТМ-400/6 | ТМГ-630/6 | Y/Y0 - 12 | 2 |

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

В рамках реализации мероприятий инвестиционного проекта «Замена масляных трансформаторов на энергосберегающие» суммарная мощность трансформаторных подстанций увеличится на 2,38 МВА.

- Затраты на проведение данного мероприятия в 2023 году составят –  3,005 млн. руб.,

- в 2025 году -   5,733 млн. руб.,  в 2026 году -  3,599 млн. руб.,  , в 2027 году – 5,696 млн. руб.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Выполнение инвестиционного проекта позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, улучшить качество электроэнергии, уменьшить потери электроэнергии, продлить срок службы оборудования, минимизировать ущерб от повреждений оборудования и недоотпуска электроэнергии.