Договор № 2021.170993

г. Северск                                                                                                    		     «09» ноября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (ООО «Электросети»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. главного инженера Беляева Сергея Валентиновича, действующего на основании доверенности № 2/2020/223 от 10.02.2020, с одной стороны, и акционерное общество "РТСофт" (АО "РТСофт"), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Бойко Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением  требований действующего законодательства Российской Федерации, на основании результатов проведения ООО «Электросети» открытого конкурса  в электронной форме (протокол                              № 2194496 от 29.10.2021) на электронной торговой площадке РТС–тендер по адресу https://223.rts-tender.ru  с передачей данных по процедуре в единую информационную систему в сфере закупок, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства  выполнить работы по проектированию автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) электросетевых объектов ООО «Электросети» в  соответствии с Техническим заданием – Приложение № 1 к договору, являющимся его неотъемлемой частью (далее – Техническое задание), а Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненные работы в  соответствии с условиями настоящего договора.

1.2 Перечень работ и требования к ним определены Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

1.3 Работы выполняются поэтапно:

Срок выполнения I этапа - с момента заключения договора до 25.12.2021. Объем работ определен Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

Срок выполнения II этапа – до 10.03.2022. Объем работ определен Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложением к нему, в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

2.1.2. На момент начала выполнения работ по Договору подтвердить наличие необходимой разрешительной документации и аттестованного соответствующим образом персонала и оборудования, необходимых для выполнения работ.

2.1.3. По окончании выполнения каждого этапа работ предоставить Заказчику в полном объеме документацию, предусмотренную Техническим заданием и соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации и нормативным документам в данной области; акт о приемки выполненных работ, счет, счет-фактуру (при необходимости).

2.1.4. Гарантировать Заказчику передачу по договору результатов работ, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

2.1.5.Руководствоваться принципами независимости, честности, объективности, профессиональной компетентности, добросовестности, конфиденциальности и профессионального поведения.

2.1.6. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемым в ходе выполнения работ, и не разглашать их содержание без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РФ, независимо от продолжения или прекращения отношения с Заказчиком и без ограничения срока давности.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительные информацию и материалы, необходимые для надлежащего выполнения работ по настоящему Договору

2.2.2. Требовать от Заказчика оплаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего

Договора.

2.2.3. Определять методы, которыми он руководствуется в ходе выполнения работ, исходя из требований действующих нормативных актов Российской Федерации, условий настоящего Договора, своего опыта и профессиональных знаний.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1.  До начала выполнения работ назначить уполномоченного представителя для взаимодействия с Подрядчиком.

2.3.2. Обеспечить Подрядчика необходимой информацией и документацией для выполнения его обязательств в соответствии с настоящим Договором.

2.3.3. В случае необходимости выполнения работ непосредственно на территории Заказчика последний обязуется предоставить специалистам Подрядчика отдельное рабочее место, оборудованное офисной мебелью, на время выполнения работ по настоящему Договору, а также обеспечить доступ специалистов Подрядчика к оргтехнике Заказчика.

2.3.4. В случае обнаружения после приемки выполненных работ отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

2.3.5. Принять выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.6. Оплатить выполненные работы в сроки и в порядке,  предусмотренном настоящим Договором.

2.3.7. В случае предъявления к Заказчику претензий или иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Подрядчика к урегулированию претензий или для участия в деле по иску.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, соблюдение Подрядчиком условий выполнения работ (в том числе по срокам, объемам, качеству), не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Требовать от Подрядчика участия в выполнении работ по настоящему Договору персонала, имеющего соответствующую квалификацию и профессиональный опыт.

2.4.3. Требовать от Подрядчика исправления недостатков после уведомления об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном п. 2.3.4 настоящего договора.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- 3.1.	Приемку результатов выполненных работ осуществляет ответственный представитель Заказчика, который совместно с представителем Подрядчика участвует в приемке отчетных документов.

- 3.2.	Приемка выполненных работ осуществляется поэтапно на основании подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

- 3.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществился не позднее 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения об окончании выполнения работ (этапа) и предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ, на основании которого осуществляется приемка выполненных работ.

- 3.4. Отчетные документы предоставляются поэтапно, в соответствии со сроками окончания этапов выполнения работ, и передаются Заказчику.

- 3.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 3.3, 3.4 настоящего Договора, обязан подписать акт о приемке выполненных работ или предоставить Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ, с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

- 3.6. В случае мотивированного отказа Подрядчик устраняет указанные в нем недостатки за свой счет и в определенный мотивированным отказом срок.

- 3.7. Датой выполнения работ (этапа работ) по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком итогового акта о приемки выполненных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору).

- 3.8. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять работы по настоящему Договору.

- 3.9. В случае прекращения работ по инициативе Заказчика (пункт 7.3. Договора) Стороны в трехдневный срок со дня прекращения работ составляют двусторонний Акт о фактически выполненной части работы и расходах Подрядчика. После составления Акта Стороны в течение 15 (пятнадцати) банковских дней производят взаиморасчет с учетом фактически выполненных Подрядчиком работ.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена договора составляет 5 308 362,00 рублей (пять миллионов триста восемь тысяч триста шестьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС в размере 884 727,00 рублей (восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать семь рублей 00 копеек), включая:

- стоимость I этапа работ – 3 367 518,00 рублей (три миллиона триста шестьдесят семь тысяч пятьсот восемнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 561 253,00 рублей (пятьсот шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят три рубля 00 копеек);

- стоимость II этапа работ – 1 940 844,00 рублей (один миллион девятьсот сорок тысяч восемьсот сорок четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС 323 474,00 рублей (триста двадцать три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 00 копеек).

В цену договора включены все затраты Подрядчика, возникшие при исполнении договора, включая транспортные расходы, расходы на перевозку, расходы по перемещению персонала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также иные затраты, возникшие при исполнении договора, в том числе затраты, связанные с оформлением въезда в ЗАТО Северск.

4.2. Оплата за выполненные работы производится по факту выполнения каждого этапа работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета, счета-фактуры (при необходимости) в течение 60 календарных дней (в случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства, оплата производится в течение 15 рабочих дней) с момента подписания сторонами акта о  приемки выполненных работ, товарной накладной, счета, счета-фактуры (по необходимости).

4.3.  Стороны договорились, что отсрочки и рассрочки платежа в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, и Подрядчик обязан уплатить по такому требованию неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по выполнению работ, начиная со дня, следующего за днем истечения сроков выполнения работ. Размер такой неустойки составляет 0,1 % от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.

  - Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.

  - Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих обязательств.

  - Предъявление Сторонами штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору производится письменно, путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении, либо на основании вступившего в силу решения суда о присуждении штрафных санкций.

  - Подрядчик по настоящему договору несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе внедрения, a также в процессе эксплуатации АСДУ, созданной на основе проектной, рабочей документации.

  - При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать (доработать) техническую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

  - Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

  - Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к исполнению настоящего Договора третьих лиц как за собственные действия.

- ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

  - Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п.3 ст.401 ГК РФ), что подтверждается официальными документами органов исполнительной власти. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств. При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность его исполнения.

  - Бремя доказывания причинно-следственной связи между возникновением условий, предусмотренных в пункте 6,1., и невозможностью частично или полностью исполнить принятые на себя обязательства лежит на Стороне, которая ссылается на возникновение условий, освобождающих от ответственности.

  - В случаях, предусмотренных в пункт 6.1 настоящего Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств и времени, необходимому для ликвидации их последствий. Если исполнение обязательств Стороны сочтут нецелесообразным, они могут расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.

  - В случае если обстоятельства непреодолимой силы или препятствие вне контроля будут действовать более одного месяца, Стороны вправе провести переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения обязательств по настоящему Договору либо прекратить его действие.

  - Стороны не освобождаются от исполнения своих обязательств и от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, срок исполнения которых наступил до возникновения выше перечисленных обстоятельств.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или договором.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, в следующих случаях:

7.3.1. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 7 (семь) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

7.3.2. В случае просрочки выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

7.3.3. Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;

7.3.4. При систематическом нарушении Подрядчиком существенных условий настоящего договора.

7.4. При расторжении договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан произвести взаиморасчеты за фактически выполненные работы в соответствии с п. 3.9. настоящего договора.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

8.1.	Подрядчик и Заказчик сохраняют в тайне и не разглашают третьей стороне, без письменного согласия другой стороны, любые документы, данные или прочую информацию, переданные прямо или косвенно одной из сторон и относящиеся к настоящему Договору, независимо от того, были ли они переданы до начала действия настоящего Договора или во время его. Независимо от приведенных выше положений Подрядчик может выдавать своим подрядчикам и агентам документы, данные и другую информацию, которые он получает от Заказчика, в тех пределах, которые необходимы для выполнения подрядчиками и агентами работ по настоящему Договору. В этом случае Подрядчик должен получить от подрядчиков и агентов такое же обязательство о сохранении конфиденциальности, какое Подрядчик взял на себя согласно настоящему разделу. Ответственность за не сохранение конфиденциальной информации агентами, подрядчиками и иными третьими лицами несет Подрядчик.	.

8.2.	Положения раздела 8 настоящего Договора остаются в силе и после прекращения по любой причине действия настоящего Договора.

- ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

- 9.1. Право собственности на результаты работ, полученные по Договору, принадлежат Заказчику с момента подписания Актов о приемке выполненных работ.

- 9.2. Подрядчик гарантирует, что выполненные по Договору работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 10.1. Все возможные споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров и взаимных консультаций,  а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Томской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

- 10.4. Претензии направляются (заказным письмом, курьерской почтой и т.д.) с обязательным уведомлением о вручении отравления адресату. Дата, указанная на уведомлении о вручении направления адресату, считается датой предъявления претензии. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей претензии,  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Отношения Сторон по вопросам, не урегулированным настоящим Договором, регулируются нормами законодательства РФ.

11.2. Любые изменений условий настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

11.3 Стороны могут расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон.

11.4. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов Стороны обязуются немедленно сообщать об этом друг другу.

11.5. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по настоящему Договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

11.6. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.7. К настоящему Договору прилагаются в качестве неотъемлемой части следующие приложения:

- Приложение № 1 Техническое задание на проектирование автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) электросетевых объектов ООО «Электросети»

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:						    ЗАКАЗЧИК:

| АО «РТСофт» |  | ООО «Электросети» |
| --- | --- | --- |
| 142432, Московская обл., г. Черноголовка, проезд Северный, дом 1 (495) 967-15-05, 742-68-29 ИНН 5031003890 / КПП 503101001 р/с 40702810138340101240 в Московский Банк ПАО «Сбербанк России» к/сч 30101810400000000225 БИК 044525225 ОКПО 11705778 Генеральный директор ________________В.Н. Бойко Подписано ЭЦП на ЭТП |  | 636071, г. Северск Томской области ул. Мира, 18 б, стр. 4; тел. (3823)774986 ИНН 7024035693 КПП 702401001 р/с 40702810464000003227 в Отделении № 8616 ПАО Сбербанк, г. Томск к/сч 30101810800000000606 БИК 046902606 И.о. главного инженера ________________С.В. Беляев Подписано ЭЦП на ЭТП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДОГОВОРУ № 2021.170993 от 09.11.2021

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) электросетевых объектов ООО «Электросети»

| N п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| - 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | ИП ООО «Электросети» |
| 1.2 | Заказчик (застройщик) | ООО «Электросети» |
| 1.3 | Уровень ответственности | Объектом проектирования является автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) электросетевых объектов ООО «Электросети». |
| 1.4 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.5 | Цели создания Системы | - Автоматизация управления технологическими процессами; - Обеспечение наблюдаемости сетевых объектов и режимов их работы; - Обеспечение снижения потерь электроэнергии; - Повышение надежности электроснабжения потребителей; - Интеграция и объединение различных ИТ-систем на иерархических уровнях; |
| 1.6 | Объём работ | - Выполнение предпроектного обследования, с целью сбора исходных данных в объеме, необходимом для разработки проекта, в том числе: - обследование объектов распределения электроэнергии с целью уточнения мест размещения оборудования телемеханики, связи, многофункциональных измерительных приборов; - обследование объектов распределения электроэнергии, с целью применения существующего оборудования (измерительные преобразователи, контроллеры, терминалы защит РЗиА, шкафы УСО, шкафы телемеханики) для построения системы. - Разработка отчета предпроектного обследования. Согласование отчета с заказчиком. - Разработка Структурной схемы Системы. - Разработка проектной, рабочей и сметной документации в необходимом объеме. Согласование документации с получением приказа об утверждении проектной документации в ООО «Электросети». |
| 1.7 | Нормативные документы и утвержденная проектная и градостроительная документация | Технические решения, объем и содержание рабочей документации должны соответствовать: - Правилам устройства электроустановок (изд. 6 и изд. 7); - Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. №937; - ГОСТ 26.205-88 Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия; - ГОСТ Р МЭК 60870 части 1-6 «Устройства и системы телемеханики»; - ГОСТ Р МЭК 61850 части 3 «Основные требования», 7 «Основная структура связи для оборудования подстанции и питающей линии», 8-1 «Описание специфического сервиса связи (SCSM)»; - СТО 70238424.17.220.20.005-2011 «Системы связи для сбора и передачи информации в электроэнергетике. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»; - СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства»; - ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»; - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Данный список НТД не является полным и окончательным. При выполнении работы необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации. |
| 1.8 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав | Выделение пусковых комплексов требуется |
| 1.9 | Сведения об инженерных изысканиях | Инженерные изыскания должны выполняться в объеме, необходимом для проектирования, модернизации объектов в соответствии с действующим законодательством РФ. Состав работ инженерных изысканий, методика их выполнения, требования к объемам работ и содержанию отчетной документации определяются соответствующими нормативно-правовыми и нормативно - техническими документами. В составе отчета об инженерных изысканиях предоставить в том числе: - заключения о техническом обследовании оборудования и сооружений в части возможности размещения коммуникаций и оборудования АСДУ. |
| 1.10 | Сведения о технических условиях | Получение технических условий не требуется |
| 1.11 | Сведения о результатах обследования или технического освидетельствования технического состояния зданий и сооружений (при реконструкции или капитальном строительстве) | Предоставляется Заказчиком по необходимости |
| 1.12 | Сведения об объекте проектирования | Существующая ИС ООО «Электросети» представляет собой распределенную систему сбора информации о состоянии электрооборудования, электроустановок ГПП-702, РП-1, РП-2, РП-4, РП-5 и АРМ диспетчера, с прикладным программным обеспечением, разработанным в среде визуализации «MasterSCADA». Проектом предусмотреть переход на оперативно - информационный комплекс ОИК «Диспетчер НТ РТС» Информационный обмен между удаленными пунктами и АРМ сервером диспетчера, реализован транспортом протокола TCP/IP, через сеть Интернет. ГПП-701 и РП-3 не имеют оборудования для сбора информации, его необходимо предусмотреть при проектировании. |
| 1.13 | Сведения об инвестиционных проектах, работах и программах, с которыми требуется координация решений проектной документации, разрабатываемой по данному ЗП | С учётом требований к каналам связи систем АИИСКУЭ (по каналам АИИСКУЭ, передаются только данные АИИСКУЭ). |
| 1.14 | Сроки проектирования и согласования документации | 1 этап - с момента заключения договора до 25.12.2021 2 этап - до 10.03.2022 г. |
| - 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Градостроительные решения, благоустройство и озеленение, организация рельефа | Не требуются |
| 2.2 | Архитектурные и архитектурно-планировочные решения | По результатам инженерных изысканий проектом предусмотреть мероприятия, обеспечивающие возможность размещения АСДУ в соответствии с требованиями для данного оборудования условиями эксплуатации. |
| 2.3 | Инженерные системы здания | Проектом предусмотреть мероприятия по размещению необходимых инженерных систем здания по результатам инженерных изысканий. |
| 2.4 | «Пояснительная записка» | Раздел должен содержать: - исходные данные и условия для подготовки проектной документации на модернизацию производственного объекта; - задание на проектирование; - заверение или справка проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование и иными документами, предусмотренными Постановлением Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г.; - проект производства работ. |
| 2.5 | «Проект организации строительства» | Не требуются |
| 2.6 | «Конструктивные и объемно-планировочные решения» | Не требуются |
| 2.7 | «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» | 2.7.1. Общие требования к ПТК АСДУ: ПТК АСДУ должен быть допущен для применения на объектах ПАО «Россети». Проектируемые ПТК АСДУ должны иметь действующий на момент проектирования сертификат соответствия, выданный ФСТЭК. 2.7.1.1 Общие требования к ПТК верхнего уровня (ДП): Шкаф АСДУ: — Шкаф в сборе с АВР, системой вентиляции и микроклимата, — Сервер SCADA/БД с предустановленным ПО MS Windows Server Standard 2019 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 24 Core, Антивирус Kaspersky Endpoint Security— 2 шт.; — система сигналов точного времени с антенной GPS и/или ГЛОНАСС, с креплением и кабелем. ПО комплект в составе: — Программное обеспечение «ОИК Диспетчер НТ РТС», 4 рабоч. станций, МЭК870-5-103, поддержка Импульс-архива, количество параметров установить на стадии проектирования. АРМ ОП 2х24" с предустановленным ПО Windows 10 Pro, Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR , Антивирус Kaspersky Endpoint Security, Windows Server CAL 2019 (лицензия на 1 АРМ), принтер, рабочий стол, кресла и т.д. (точный состав разработать при проектировании) – 2 шт. Средства теле - радиосвязи с функцией записи оперативных переговоров. Диспетчерский щит: модульный с мозаичными активными элементами, отображающий телесигналы и необходимую информацию с возможностью взаимодействия с ПО «ОИК Диспетчер НТ РТС» 2.7.1.2. Общие требования к ПТК уровня ПС, РП (устройствам телемеханики): Устройства телемеханики (УТМ) должны удовлетворять следующим требованиям: - вновь устанавливаемое УТМ должны иметь сертификат соответствия и изготавливаться промышленным способом; - УТМ должны обеспечивать функции резервирования энергоснабжения и каналов связи с автоматическим переключением при отказах в части сбора информации от датчиков, и информационного взаимодействия с оборудованием верхнего уровня; - УТМ должны обеспечивать совместимость с сервером ТМ оперативно-информационного комплекса (ОИК) «Диспетчер НT РТС», установленным в ДП ООО «Электросети»; - УТМ должны обеспечивать возможность увеличения объема обрабатываемой телеинформации; - синхронизация времени с сервером ТМ; - УТМ должны обеспечивать возможность спорадической, циклической, периодической и фоновой передачи телеинформации, а также передачу по запросу; - УТМ должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием; - вероятность появления ошибки телеинформации должна соответствовать первой категории систем телемеханики ГОСТ 26.205-88; - в УТМ должна быть предусмотрена возможность установки аппаратуры для всех параметров ТИ, независимо для каждого параметра; - для цепей ТС и ТУ, прокладываемых в релейных отсеках ячеек КРУ и в шкафах РЗА, использовать род тока одинаковый с током оперативных цепей РЗА; - положения коммутационных аппаратов снимать с блок - контактов приводов; - подключение токовых цепей УТМ производить к вторичным токовым контактам прибора измерения или учёта, а цепей напряжения непосредственно к клеммной колодке напряжения ячеек; - подключение к действующим устройствам РЗА предусмотреть через отдельный клеммник в шкафах и панелях РЗА. Клеммник замаркировать отличным наименованием от цепей РЗА; - все проектируемые цепи УТМ (ТУ, ТИ, ТС) должны иметь функционально законченный вид; - проектные решения не должны допускать изменений в логике работы РЗА и вторичных цепей РЗА. Выполнить принципиально-монтажные схемы вновь проектируемых цепей телемеханики, функционально интегрированных в действующие цепи РЗА. Разработать монтажные схемы существующей и вновь устанавливаемых в цепи РЗА аппаратуры. Устройства телемеханики должны выполнять следующие задачи: - сбор дискретных сигналов, сбор дискретных сигналов об отказе микропроцессорных защит присоединений, сбор телеинформации с цифровых устройств РЗА, выдача команд телеуправления; - сбор информации с цифровых многофункциональных измерительных приборов; - сбор информации с аналоговых измерительных преобразователей с выходом ± 5мА; - диагностика программно-аппаратных средств системы должна обеспечивать контроль работоспособности измерительных преобразователей и устройств сбора ТС. При выявлении неработоспособности указанных устройств, параметры, соответствующие отключенному (вышедшему из строя) устройству сбора, должны иметь признак недостоверности в соответствии с ГОСТ МЭК-870-5-104 при передаче в ОИК верхнего уровня; Предусмотреть установку на ГПП-701 и РП-3 серверов ТМ, которые должны выполнять следующие функции: - прием и передача телеметрии; - опрос многофункциональных цифровых измерительных преобразователей и электронных счетчиков электрической энергии; - опрос терминалов релейных защит; - ведение архива событий и циклических архивов; - организация двух цифровых каналов передачи данных в протоколе МЭК-870-5-104. Для организации резервирования сервера ТМ следует применять схему горячего резервирования, состоящую из двух комплектов сервера ТМ полностью идентичных по исполнению и программному обеспечению. Для размещения сервера ТМ, предусмотреть шкаф в сборе с АВР, с системой вентиляции и микроклимата. Выбор мест размещения вновь устанавливаемого оборудования определяется исходя из расположения и эксплуатации существующего оборудования подстанции. Размещение шкафов и другого крупногабаритного оборудования вновь проектируемой системы не должно создавать препятствия для обслуживания другого оборудования. В составе РД предоставить схематичное изображение размещения проектируемого оборудования и аппаратуры в действующих шкафах и панелях РЗА. 2.7.1.3. Объем телемеханизации: Перечень телеинформации согласовать с ООО «Электросети». Передача данных с УТМ ПС должна быть организована в протоколе МЭК-870-5-104 по двум цифровым, взаиморезервируемым каналам связи до ДП ООО «Электросети». 2.7.1.4. Требования к регистраторам аварийных событий (РАС): - Провести техническое обследование РАС на соответствие ГОСТ Р 58601-2019. При необходимости выделить проектирование РАС в отдельный том. - Предусмотреть организацию каналов связи для передачи информации РАС в ДП ООО «Электросети». 2.7.1.4.1. Требования к подключению: - Подключение РАС по цепям переменного напряжения и переменного электрического тока соответственно к ТН и ТТ должно выполняться с помощью переключающих устройств; - Аналоговые входы (каналы тока и напряжения) РАС должны быть гальванически изолированы; - Дискретные входы должны иметь гальваническую развязку от аналоговых цепей тока и напряжения, а также цепей электропитания РАС; 2.7.1.4.2. Требования к составу аналоговых и дискретных сигналов: - Состав и источники аналоговых сигналов, подлежащих записи РАС, изложены в таблице 8.1 ГОСТ Р 58601-2019; - Состав и источники дискретных сигналов, подлежащих записи РАС, изложены в таблице 8.2 ГОСТ Р 58601-2019; 2.7.1.4.3. Основные номинальные параметры РАС приведены в таблице 9.1 ГОСТ Р 58601-2019. 2.7.1.4.4. Требования к длительности записи: - В РАС должна быть предусмотрена возможность задания пользователем длительностей режимов записи; - Минимальные ограничения длительности режимов записи согласно таблице 9.2 ГОСТ Р 58601-2019; - Объем энергонезависимой памяти РАС должен обеспечивать хранение зарегистрированных данных РАС суммарной длительностью не менее 4 ч; 2.7.1.4.5. Требования к пуску: - РАС должен предусматривать автоматический пуск по заданным условиям, а также ручной пуск по команде (дистанционное или местное управление); - Пуск РАС по заданным условиям должен осуществляться по любому из основных условий пуска, приведенных в таблице 9.3 ГОСТ Р 58601-2019; 2.7.1.4.6. Частота дискретизации: - Значение частоты дискретизации регистрируемых аналоговых сигналов электрического тока и напряжения должно быть не менее 2400 Гц (48 выборок за период промышленной частоты) - Допускается использование нескольких частот дискретизации 2.7.1.4.7. Требования к синхронизации: - В РАС должна осуществляться регистрация данных РАС, синхронизированных с помощью сигналов единого точного времени ГЛОНАСС / GPS - Точность синхронизации регистрируемых в РАС аналоговых сигналов от глобальных навигационных спутниковых систем должна быть не хуже ±1 мс. Допускается синхронизация регистрируемых в РАС аналоговых сигналов другими способами при условии обеспечения указанной точности - Все зарегистрированные в РАС аналоговые и дискретные сигналы должны иметь метки времени, соответствующие шкале UTC - Данные РАС должны содержать информацию о времени и соотношении между местным временем и UTC в соответствии с требованиями - Данные РАС должны содержать информацию о качестве синхронизации результатов регистрации аналоговых и дискретных сигналов 2.7.1.4.8. Требования к регистрации аналоговых сигналов: - РАС должен обеспечивать регистрацию аналоговых сигналов в диапазонах и с погрешностью, приведенных в таблице 9.4 ГОСТ Р 58601-2019, с учетом требований ГОСТ 22261 - Требования к аналоговым входам автономного РАС приведены в таблице 9.5 ГОСТ Р 58601-2019; 2.7.1.4.9. Требования к регистрации дискретных сигналов: - Требования к регистрации дискретных сигналов РАС приведены в таблице 9.6 ГОСТ Р 58601-2019; 2.7.1.4.10. Требования к выходным контактам в цепях сигнализации постоянного тока: - Выходные контакты в цепях сигнализации постоянного тока РАС должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 9.7 ГОСТ Р 58601-2019; 2.7.1.4.11. Требования к формату данных: - РАС должен обеспечивать возможность преобразования данных РАС в формат COMTRADE, с учетом требований, установленных приложениями А – Е ГОСТ Р 58601-2019; 2.7.1.4.12. Требования к интерфейсам связи и протоколам обмена данными: - Требования к интерфейсам связи и протоколам обмена данными приведены в таблице 9.8. ГОСТ Р 58601-2019; 2.7.1.4.13. Требования к самодиагностике: - Требования к самодиагностике автономного РАС приведены в таблице 9.9. ГОСТ Р 58601-2019; 2.7.1.4.14. Требования к электропитанию постоянным оперативным током: - Требования к электропитанию постоянным оперативным током РАС приведены в таблице 9.10. ГОСТ Р 58601-2019; 2.7.1.4.15 Требования к программному обеспечению для обработки и анализа данных регистратора аварийных событий: ПО автономного РАС, используемого в проекте, предназначенное для обработки и анализа данных РАС, должно отвечать требованиям ГОСТ Р 58601-2019 2.7.1.4.16. Требования к выбору параметров настройки: - Параметры настройки (уставки) пуска РАС определить проектом и согласовать c Заказчиком в части ЛЭП и оборудования, которые являются объектами диспетчеризации; - Уставки пуска РАС по превышению U2, I2, 3I0, 3U0 выбираются по условию отстройки от тока и напряжения небаланса при нарушениях симметрии в нормальном режиме энергосистемы. При отсутствии данных о величине несимметрии напряжений и токов по обратной и нулевой последовательностям, зафиксированных в процессе эксплуатации, уставки пуска РАС по превышению U2, I2, 3I0, 3U0 выбираются по формулам, приведенным в п.10 ГОСТ Р 58601-2019. 2.7.1.5. Требования к многофункциональным цифровым измерительным преобразователям: Измерительные преобразователи должны удовлетворять следующим техническим требованиям: - в тракте телеметрической информации должны использоваться многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не хуже 0,5S, подключаемые к клеммам измерительных трансформаторов класса точности не хуже 0,5 (при новом строительстве и замене измерительных трансформаторов – не хуже 0,5S), при этом должны обеспечиваться условия сохранения класса точности измерительных трансформаторов; - погрешность измерения основных электрических параметров по расчетным параметрам – не более 0,5%; - поддержка протоколов с метками времени и открытыми спецификациями; - цикл опроса всех измерительных преобразователей в системе не должен превышать 1 сек.; - все используемые в составе системы средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и иметь действующее свидетельство о поверке; - предусмотреть гарантированное питание МИП; - не допускается укладка в один жгут цепей электропитания, слаботочных цепей и цепей передачи информации. Предусмотреть раздельное подключение устройств релейной защиты и приборов МИП к трансформаторам напряжения и трансформаторам тока. В составе Рабочей документации выполнить расчеты токовых цепей и цепей напряжения измерительных трансформаторов. Тип, количество и характеристики измерительных преобразователей определить и согласовать с Заказчиком на этапе проектирования. 2.7.1.6. Общие требования к АСДУ: АСДУ ООО «Электросети» должна создаваться на основании настоящего Задания на проектирование в соответствии с требованиями ГОСТ и РД. Система должна строиться как иерархическая, распределенная человеко-машинная система с централизованным управлением и распределенной функцией измерения, сбора, обработки, отображения, регистрации и хранения информации. Система должна создаваться как открытая развивающаяся система, допускающая возможность информационного и функционального наращивания. Топологию технологической сети и принципы резервирования сетевого оборудования необходимо определить с учетом сохранения работоспособности сети при повреждении на одном из участков. Синхронизация (коррекция) времени внутренних часов устройств сбора данных (контроллеров) АСДУ должна производиться от приемника сигналов единого времени GPS/ГЛОНАСС. Межсистемный информационный обмен должен быть осуществлен по стандартным протоколам прикладного уровня. Использование нестандартных (фирменных) протоколов прикладного уровня не допускается. Схему организации каналов телемеханики согласовать с Заказчиком. 2.7.1.7. Требования к электропитанию оборудования АСДУ. Для электроснабжения оборудования АСДУ должна быть предусмотрена трехфазная пяти проводная сеть с глухо заземленной нейтралью (TN-S) номинальным напряжением 380/220 В и качеством электрической энергии, соответствующим требованиям ГОСТ 32144-2013. Электропитание оборудования связи должно обеспечиваться от двух независимых источников с применением автомата ввода резерва (АВР). Заземление оборудования автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) выполнить согласно ГОСТ Р 50571.21-2000 «Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации». Для обеспечения непрерывного электропитания оборудования АСДУ предусмотреть использование источника бесперебойного питания (ИБП) с временем автономной работы не менее 2-х часов на ДП, и не менее 1 часа на подстанциях. Предусмотреть вывод аварийных сигналов о состоянии ИБП. Тип ИБП согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. Предусмотреть меры по обеспечению электромагнитной совместимости оборудования АСДУ, согласно СТО 56947007-29.240.043-2010 «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов». Для защиты оборудования АСДУ от импульсных перенапряжений предусмотреть установку устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) I и II ступеней защиты, согласно ГОСТ Р 50571.26-2002 «Устройства для защиты от импульсных перенапряжений». В проекте предусмотреть защиту всех вновь прокладываемых цепей электропитания автоматическими выключателями. Выполнить расчет селективности устанавливаемых автоматических выключателей. В составе проектной документации предусмотреть схему электропитания оборудования АСДУ. Схему согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. 2.7.1.8. Требования к защите информации. Проектируемые ПТК для создания АСДУ должны иметь действующий на момент проектирования сертификат ФСТЭК. Программно-технические средства Системы по условиям функционирования должны обеспечивать: - защиту информации от несанкционированного доступа; - сохранность информации в процессе ее хранения на машинных носителях. Защищенность информации от несанкционированного доступа организуется программно-аппаратными средствами защиты, которые должны обеспечить: - гарантированное разграничение доступа к информации (по уровням ответственности); - регистрацию событий, имеющих отношение к защищенности информации; - обеспечение доступа только после ввода идентификатора и личного пароля. Сохранность информации в процессе ее хранения на машинном носителе должна обеспечиваться путем копирования информации на резервный носитель. На стадии проектирования совместно с заказчиком определить необходимость применения шифровальных (криптографических) средств. 2.7.1.9. Требования к системе единого времени. СЕВ должна быть оборудована устройством синхронизации системного времени. Синхронизация системного времени должна осуществляться от приемника меток времени GPS/ГЛОНАСС. Приемник меток времени должен подключаться к ЛВС АСДУ, по которой в свою очередь синхронизируются все другие компоненты Системы. |
|  |  | 2.7.2. «Система водоснабжения» Не требуется. |
|  |  | 2.7.3. «Система водоотведения» Не требуется. |
|  |  | 2.7.4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Определить проектом. |
|  |  | 2.7.5. «Сети связи» Определить проектом. |
|  |  | 2.7.6. «Система газоснабжения» Не требуется. |
|  |  | 2.7.7. «Технологические решения» Не требуется. |
| 2.8 | «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» | Не требуется |
| 2.9 | «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» | Не требуется |
| 2.10 | «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | Определить проектом. |
| 2.11 | «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | Не требуется |
| 2.12 | «Смета на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» | 1. Определение сметной стоимости с использованием ПК "ГРАНД-Смета 2021". 2. Локальные сметы в соответствии с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 3. Сметная стоимость в объектных сметных расчетах (сметах) определяется суммированием данных локальных сметных расчетов (смет) с распределением затрат по следующим элементам сметной стоимости строительства: стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ, монтажных работ, оборудования, прочих затрат. Образец оформления объектных сметных расчетов (смет) приведен в Приложении N 5 к Методике. При определении сметной стоимости базисно-индексным методом одновременно с текущим уровнем (Томская область) производится формирование отдельных объектных сметных расчетов (смет) в базисном уровне цен. 4. Сводный сметный расчет стоимости строительства (далее - сводный сметный расчет) приведен в Приложении N 6 к Методике. При определении сметной стоимости базисно-индексным методом одновременно со сводным сметным расчетом в текущем уровне цен (Томская область) разрабатывается отдельный сводный сметный расчет в базисном уровне цен. |
| 2.13 | «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» | Не требуется |
| 2.14 | Наружные инженерные сети. Необходимость изменения и перекладки существующих инженерных коммуникаций | Не требуется |
| - 3. Проектные материалы, их состав и содержание |  |  |
| 3.1 | Стадии проектирования | 1-й этап: 1. Выполнение предпроектного обследования, с целью сбора исходных данных в объеме, необходимом для разработки проекта, в том числе: 1.1 обследование объектов распределения электроэнергии с целью уточнения мест размещения оборудования телемеханики, связи, многофункциональных измерительных приборов; 1.2 обследование объектов распределения электроэнергии, с целью применения существующего оборудования (измерительные преобразователи, контроллеры, терминалы защит РЗиА, шкафы УСО, шкафы телемеханики) для построения системы. 2. Разработка отчета предпроектного обследования. Согласование отчета с заказчиком. 3. Разработка Структурной схемы Системы. 4. Разработка проектной, рабочей документации. 2-й этап 1. Разработка сметной документации. Согласование ПСД с получением приказа об утверждении проектной документации в ООО «Электросети». |
| 3.2 | Проектная документация, передаваемая Заказчику | На согласование в электронном виде документация передается: - в формате pdf с текстовой подложкой для документов с текстовым, графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования; - имена файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях и составу документации. Рабочая документация передается Заказчику в 2-х экземплярах на бумажной основе и в 1 экз. в электронном виде в формате *.pdf, а также в редактируемом формате *.dwg или *. Visio. При передаче документации не допускается постраничное разделение файлов, каждый том выполнить отдельным файлом. Каждый том оригинала и копии РД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий РД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна». Разработанная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его разрешения запрещается. |
| 3.3 | Необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей, оплачиваемых Заказчиком отдельно | Не требуется |
| 3.4 | Подготовка демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.5 | Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий, выполнение интерьеров помещений | Не требуется |
| 3.6 | Состав проекта | Ведомость "Состав проектной документации" включить в состав каждого тома. Рабочая документация должна содержать следующие текстовые документы и схемы: - согласованное и утвержденное задание на проектирование; - пояснительная записка; - перечень ТС, ТИ, ТУ; - схема электрическая однолинейная подстанции; - план размещения оборудования и прокладки кабельных трасс; - схема структурная системы обмена телеметрической информацией; - схема электроснабжения оборудования телемеханики и связи; - схемы соединений внешних проводок, принципиальные электрические схемы и схемы первичных соединений; - принципиальные схемы подключения цепей ТС, ТУ и ТИ; - монтажные схемы подключения вновь монтируемых цепей и оборудования; - схемы заземления оборудования; - схемы организации каналов связи; - рабочие чертежи и спецификации к ним в соответствии с ГОСТ Р 21.1703-2000; - кабельный журнал с указанием способа прокладки кабельных линий; - ведомость объемов демонтажных работ. Указать, предполагается ли дальнейшее использование демонтированного оборудования; - спецификация оборудования и материалов; - принципиально - монтажные схемы вновь проектируемых цепей телемеханики, функционально интегрированных в действующие цепи РЗА; - монтажную схему вновь устанавливаемых в цепи РЗА аппаратуры. Маркировку вторичных цепей выполнить обратно-адресную при этом маркировка должна чётко указывать на принадлежность к ПТК АСДУ. Рабочая документация должна быть выполнена с учетом существующих: - устройств РЗА, информационно-измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим процессом); - принципиальных и функционально-логических схем (алгоритмов функционирования) устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами; - принципиальных схем управления и автоматики (алгоритмов функционирования) выключателей. |
| - 4. Дополнительные требования |  |  |
| 4.1 | Требования к оборудованию | Предлагаемое оборудование должно иметь Сертификат соответствия на электромагнитную совместимость. |
| 4.2 | Необходимость разработки спецраздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». | Не требуется |
| 4.3 | Мероприятия по предотвращению несанкционированного доступа | Определить проектом. |
| 4.4 | Необходимость получения технических условий | Не требуется |
| 4.5 | Согласование проектной, рабочей документации | Проектная организация получает все необходимые согласования и положительные заключения с ООО «Электросети» и иными заинтересованными организациями при необходимости. В случае внесения изменений, корректировок в связи с замечаниями заинтересованных организаций в ранее согласованную ООО «Электросети» документацию, необходимо получить повторное согласование. При направлении откорректированных материалов документации разработчиком должен быть приложен перечень устраненных замечаний с указанием разделов, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. Окончательное согласование РД в ООО «Электросети» возможно лишь при предоставлении документации в полном объеме. |
| 4.6 | Согласование документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» | Не требуется |
| 4.7 | Сбор исходных данных | В соответствии с договором сбор исходных данных осуществляется проектной организацией с выездом на объекты ООО «Электросети». Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации. |
| 4.8 | Оформление разрешительной документации | Объект проектирования не является объектом капитального строительства |
| - 5. Особые требования |  |  |
| 5.1 | Необходимость выполнения документации в соответствии с НТД и законодательством РФ и РБ. | Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с НТД и законодательством РФ на дату согласования документации. |
| 5.2 | Необходимость проведения экспертизы проектной документации | Проведение экспертизы не требуется |
| 5.3 | Порядок согласования и утверждения проектной документации | Утверждение документации осуществляет ООО «Электросети» при наличии всех необходимых согласований. |
| 5.4 | Авторский надзор | Требуется |

ПОДРЯДЧИК:						    ЗАКАЗЧИК:

| АО «РТСофт» |  | ООО «Электросети» |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ________________В.Н. Бойко Подписано ЭЦП на ЭТП |  | И.о. главного инженера ________________С.В. Беляев Подписано ЭЦП на ЭТП |