- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

- инвестиционной программы

ООО «Электросети» ЗАТО Северск на 2019-2022 годы

(приказ ДТР Томской области от 31.10.2018 № 6-247,

приказ ДТР Томской области от 28.10.2020 № 6-229,

приказ ДТР Томской области от 29.10.2021 № 6-159)

в части корректировки на 2022 год

- Необходимость корректировки инвестиционной программы ООО «Электросети» на 2019-2022 годы, утвержденной приказом ДТР Томской области от 31.10.2018 № 6-247 и приказом о внесении изменений в приказ ДТР Томской области от 28.10.2020г. №6-229, приказом о внесении изменений в приказ ДТР Томской области от 29.10.2021г. №6-159, обусловлена следующими причинами:

- 1. изменение стоимости и сроков выполнения следующих проектов:

- ВЛ-0,4кВ в п. Иглаково. Замена проводов на СИП (I_09);

- Создание АСДУ (I_11);

- Приобретение компьютерной техники (I_22)

- ВЛ-0,4кВ в п. Самусь. Замена проводов на СИП (K_1);

- ТП-241 по ул. Лесная 1а (К_6);

- ТП и РП в западной части города (К_13);

- КЛ-10кВ в западной части города (К_14);

- Создание интеллектуальной системы учета (L_1).

- ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ "Наумовка" - ТП-1002 (К_12);

2. включение новых мероприятий в рамках реализуемых в 2019-2021 гг. проектов:

- Приобретение оборудования для проведения испытания и диагностики электрических сетей  (I_19);

- Приобретение спецтехники и оборудования  (I_20);

3. включение новых проектов:

- ВЛ-10кВ № 4 (замена ВЛ на КЛ) (М_1);

- 4. исключение следующих проектов:

- ГПП -701 (I_06);

- РП-3 (I_07);

- Реконструкция электрических сетей 1-го водозабора (K_8);

- ТП-229 по ул. Предзаводская (К_9);

- ТП-107 по ул.Трудовая 1/1 (К_10);

- ТП-123 по ул. Свердлова 7/2 (К_11).

- Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2022 год не изменится и составит 54,355 млн. руб.

- ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ И СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОЕКТОВ

ВЛ-0,4кВ в п. Иглаково. Замена проводов на СИП (I_09);

- Сроки реализации –  2019-2022 гг.

- Утвержденная стоимость проекта составляет  3,958  млн. руб. в том числе:

- 2019 г. – 0,856 млн. руб.;

- 2020 г. – 1,140 млн. руб.;

- 2022 г. – 1,962 млн. руб.

Предлагается увеличить стоимость мероприятий, планируемых на 2022 г., 
до 2,176 млн.руб. в связи с ростом цен на материалы и работы.

Расчет стоимости работ производился на основании локально – сметных расчетов (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

- Создание АСДУ (I_11)

- Сроки реализации–  2021-2022 гг.

- Утвержденная стоимость проекта составляет  7,584  млн. руб. в том числе:

- 2021 г. –  2,849 млн. руб. (реализовано);

- 2022 г. – 4,735 млн. руб.

- Предлагается увеличить стоимость мероприятий, планируемых на 2022 г., 
до 5,459 млн. руб. в связи с уточнением цены и номенклатуры работ.

- В 2022 году планируются следующие мероприятия:

- второй этап проектирования системы АСДУ - 1,617 млн. руб.

- покупка двух автоматизированных рабочих мест и сервера – 3,841 млн. руб.

- Расчет стоимости работ производился на основании договора № 2021.170993 
от 09.11.2021  и коммерческого предложения № 278 от 11.02.2022 АО «РТСофт»  (договор 
и коммерческое предложение прилагается в обосновывающих материалах).

Приобретение компьютерной техники (I_22)

- Сроки реализации – 2019, 2020, 2022 гг.

- Утвержденная стоимость проекта составляет  3,687 млн. руб., в том числе:

- 2019 г. – 0,146 млн. руб. (реализовано);

- 2020 г. – 0,752 млн. руб. (реализовано);

- 2022 г. – 2,789 млн. руб.

Предлагается сократить стоимость мероприятий, планируемых на 2022 г., 
до 2,434 млн. руб. в связи с уточнением цены и номенклатуры покупаемой техники.

Расчет стоимости информационно-вычислительной техники производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

ВЛ-0,4кВ в п. Самусь Замена проводов на СИП (К_1)

Сроки реализации: 2022 г.

Утвержденная стоимость проекта составляет 1,180 млн.руб.

Предлагается сократить стоимость мероприятий, планируемых на 2022 г., 
до 0,957 млн.руб. в связи с уточнением цены.

Локально-сметные расчеты прилагаются в обосновывающих материалах.

- ТП-241 по ул. Лесная 1а (К_6)

Сроки реализации: 2022 г.

Утвержденная стоимость проекта составляет 3,433  млн.руб.

Предлагается увеличить финансирование данного мероприятия в 2022 году 
до 4,290 млн.руб. в связи с уточнением цены.

Локально-сметные расчеты прилагается в обосновывающих материалах.

ТП и РП в западной части города (К_13)

- Сроки реализации: 2020-2022 гг.

- Утвержденная стоимость проекта составляет 34,626  млн.руб. в том числе:

- 2020 г. – 27,874 млн. руб. (реализовано);

- 2022 г. – 6,752 млн. руб.

Предлагается увеличить стоимость мероприятий, планируемых на 2022 г., 
до 12,607 млн. руб. в связи с уточнением номенклатуры и стоимости работ.

Расчет стоимости работ производился на основании локально – сметных расчетов  (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

КЛ-10кВ в западной части города (К_14)

- Сроки реализации –  2022 г.

- Утвержденная стоимость проекта составляет  1,104  млн. руб.

Предлагается увеличить стоимость мероприятий, планируемых на 2022 г., 
до 1,762 млн. руб. в связи с уточнением стоимости работ.

Расчет стоимости работ производился на основании локально – сметных расчетов  (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

- Создание интеллектуальной системы учета (L_1)

- Сроки реализации –  2021-2022 гг.

- Утвержденная стоимость проекта составляет  8,579  млн. руб. в том числе:

- 2021 г. – 6,747 млн. руб. (реализовано);

- 2022 г. – 1,832 млн. руб.

- Предлагается увеличить стоимость мероприятий, планируемых на 2022 г., 
до 3,850 млн. руб. в связи с увеличением объемов работ на основании согласованного 
с гарантирующим поставщиком перечня приборов, подлежащих замене.

Реестры комплексов, требующих замены приборов учета и расчет стоимости прилагаются в обосновывающих материалах.

ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ «Наумовка» - ТП-1002 (К_12)

- Сроки реализации: 2020, 2021 гг.

- Утвержденная стоимость проекта составляет  33,464 млн.руб., в том числе:

- 2020 г. –  12,479 млн.руб.;

- 2021 г. – 20,985 млн.руб.

- Реализовано 23,558 млн.руб. (-9,908 млн.руб.), в том числе:

- 2020 г. –  5,249 млн. руб. (-7,23 млн.руб.);

- 2021 г. –  18,307 млн. руб. (- 2,678 млн.руб.)

- Необходимость реализации мероприятия в 2022 году обусловлена изменением сроков выполнения работ, т.к. в 2020-2021 гг. была выполнена часть работ. Сроки которых были изменены в связи с оформлением разрешительной документации на земельные участки, расположенные за пределами ЗАТО Северск. Проектом предусмотрено строительство воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ ПС-35/10кВ «Наумовка» - ТП-1002 общей протяженностью 19,65 км. Строительство линии электропередачи осуществляется с целью повышения надежности и качества электроснабжения земельных участков садоводческих некоммерческих товариществ  «Виленский» (580 участков) и «Весна» (1200 участков). Согласно проекту часть линии электропередачи протяженностью 5,80 км пролегает 
на участке государственного лесного фонда на территории Томского района. Для строительства этого участка линии электропередачи получен утвержденный Администрацией Томского района проект планировки территории, подготовленной в целях размещения объекта строительства, и разрешительная документация в Департаменте лесного хозяйства Томской области. Большой объем документации и существующие сроки рассмотрения документации не позволили выполнить проект в срок. В связи с этим часть работ перенесена на 2022 г.

Затраты составят 10,385 млн. руб.

Локально-сметные расчеты и договор на технологическое присоединение к смежной сетевой организацией (ПАО ТРК) прилагаются в обосновывающих материалах.

II. ВКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В РАМКАХ РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2019-2021 ГГ. ПРОЕКТОВ

Приобретение оборудования для проведения испытаний и диагностики электрических сетей  (I_19)

- Сроки реализации: 2019-2021 гг.

- Утвержденная стоимость проекта составляет 2,347 млн. руб. в том числе:

- 2019 г. –  0,418 млн. руб. (реализовано),

- 2021 г. – 1,929 млн. руб. (реализовано).

Предлагается включить стоимость мероприятий, планируемых на 2022 г., 
в размере 0,049 млн. руб.

Планируется приобрести кабелеискатель, который предназначен для поиска подземных трасс электрических кабелей и металлических подземных коммуникаций, а также определения глубины их залегания и используется при проведении ремонтных 
и строительных работ.

Расчет стоимости оборудования производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

Приобретение спецтехники и оборудования (I_20)

- Сроки реализации: 2019-2021 гг.

- Утвержденная стоимость проекта составляет 16,146 млн. руб., в том числе:

- 2019 г. – 6,869 млн. руб.  (реализовано);

- 2020 г. – 6,970 млн. руб.  (реализовано);

- 2021 г. – 2,307 млн. руб. (реализовано);

В 2022 году планируется приобрести:

- дополнительное оборудование и прицеп для приобретенного в 2021 г. снегохода,

- виброплиту — оборудование, предназначенное для трамбовки/уплотнения земли и сыпучих материалов при выполнении строительных и иных видов работ (перед заливкой фундамента или прокладки траншей для установки труб и коммуникаций);

- автогидгоподъемник. В соответствии расчетом, выполненным на основании Нормативов и методических указаний по определению потребности в машинах 
и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей (утвержденны приказом Госстроя России от 05.09.2000 № 200), потребность организации в автоподъемниках составляет 5 ед. (из расчета 2,4 ед. на 1000 у.е. КЛ и ВЛ, общее количество КЛ и ВЛ составляет 1896,59 у.е.). В настоящее время в наличии имеется 2 ед., дефицит  - 
3 ед.

Затраты на приобретение спецтехники в 2022 году составят 7,041 млн. руб. Расчет стоимости спецтехники производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

III. ВКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

- ВЛ-10кВ № 4 (замена ВЛ на КЛ) (М_1)

- Сроки реализации – 2022 г.

- Необходимость реализации мероприятия обусловлена проведенным обследованием (акт обследования воздушной линии ВЛ-10 кВ от ячейки 3 ТП-Угольная до ячейки 1 
ТП-202а), в результате которого установлено, что воздушная линия электропередачи выполнена неизолированным алюминиевым проводом (А) и введена в эксплуатацию 
в 1956 году. В процессе эксплуатации ВЛЭП подвергалась многочисленным ремонтам, имеет множество вставок различного сечения, что снижает её эксплуатационные характеристики. При нормативном сроке эксплуатации воздушной линии  25 лет она эксплуатируется более 60 лет.

Технические характеристики линии не соответствуют нагрузкам и категорийности электроснабжения, что приводит к снижению качества поставляемой потребителям электроэнергии.

- Затраты составят 1,991  млн.руб.

Локально-сметные расчеты и расчеты по УНЦ прилагается в обосновывающих материалах.

- Монтаж системы пожарно-охранной сигнализации административных и производственных зданий (М_2)

- Сроки реализации – 2022 г.

- Необходимость реализации мероприятия обусловлена тем, что в соответствии 
с п.6.6.1 ГОСТу Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации» срок эксплуатации технических средств системы пожарной сигнализации десять лет. Существующая система пожарной сигнализации двенадцати зданий и строений, расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира, 18б., эксплуатируется четырнадцать и более лет. За этот период изменились требования к оборудованию системы пожарной сигнализации, часть оборудования снята с производства.

Затраты на проведение данного мероприятия в 2022 году составят – 1,354 млн.руб.

Расчет стоимости проектных работ производился на основании коммерческих предложений (расчет прилагается в обосновывающих материалах).

- IV. Исключение проектов

- Исключены отдельные проекты в связи с необходимостью определения источника финансирования для реализации выше названных проектов.