ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО «Электросети»

«Реконструкция линий электропередачи 6 кВ »

Идентификатор инвестиционного проекта: N_005

Северск

2023

1. 	ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.1. Объект вложения средств

Кабельно-воздушная линия КВЛ-6кВ от оп. 47 до оп. 143ВЛ-6кВ ф. У-14 ПС Самусь 35/6.

1.2. Необходимость в реализации инвестиционного проекта

На основании Договора купли-продажи № 5/02/17 от 03.04.2017 приняты в эксплуатацию сети электроснабжения  КВЛ-6кВ от оп. 47 до оп. 143ВЛ-6кВ ф. У-14 ПС Самусь 35/6 потребителей, численностью около 3000 участков, расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Спутник».

Участок КВЛ-6кВ от оп. 47 до оп. 143 ВЛ-6кВ ф. У-14 ПС Самусь 35/6 имеет протяженность 6,77км, часть которого проходит через лесной массив. К данной КВЛ 6кВ присоединены семь понизительных трансформаторных подстанций, посредством глухого кабельного ввода (без коммутационного аппарата), также на всем протяжении КВЛ 6кВ недостаточно разделительных коммутационных аппаратов. Схема КВЛ-6кВ от оп. 47 до оп. 143 ВЛ-6кВ ф. У-14 ПС Самусь 35/6 не позволяет, в случаях аварийных отключений, обслуживающему персоналу оперативно локализовать участок повреждения данной КВЛ 6кВ, что приводит к значительному увеличению времени на возобновление электроснабжения потребителей СНТ «Спутник» и нарушению требования п. 2 п.п. 31.6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания услуг (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861)

1.3 Цели и задачи инвестиционного проекта

Целью и задачей реконструкции КВЛ-6кВ от оп. 47 до оп. 143ВЛ-6кВ ф. У-14 ПС Самусь 35/6» является создание надежной схемы электроснабжения и  снижение эксплуатационных затрат на обслуживание КВЛ.

1.4. Техническое решение инвестиционного проекта

Для устранения указанных недостатков, обеспечения надежности электроснабжения и эксплуатационных затрат на обслуживание КВЛ необходимо выполнить:

- монтаж дополнительных разъединителей типа РЛНД-10/400 - 4шт;

- монтаж дополнительных ж/б опор - 8шт;

- монтаж КРУН-ВВ-10/630 с ВНА10/630-20з II -2 шт.

2. ОБЪЕМ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ЗАТРАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Реализация проекта запланирована на 2023 год. Расчет стоимости работ осуществлялся на основании локального сметного расчета.

Затраты на проведение данного мероприятия в 2023 году составят  1,663 млн. руб.

- Финансовая доля в инвестиционной программе 2023 года –  2,82 %

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

## Повышение надежности и снижение эксплуатационных затрат на обслуживание КВЛ-6кВ от оп. 47 до оп. 143 ВЛ-6кВ ф. У-14 ПС Самусь 35/6.