Пояснительная записка

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

УРЭЭВТ ООО «Электросети»

на 2023год

п. Самусь 2023

Пояснительная записка

01.02.2023г.

|  | - Строительство КЛ-6кВ от ТП У-11-2 до ТП У-14-6 ВЛ-6 кВ ф.У-14 ОАО «ТРК» имеет большую протяженность, проходит через лесной массив в пойме р.Самуська. В весенне-летний период, в связи с обводненностью поймы, из-за замыканий связанных с падением деревьев происходит частое отключение линии ВЛ - 6 кВ, питающей поселковую подстанцию ТП У-14-6, в следствии чего не обеспечивается качество электроэнергии у потребителей электроэнергии в п.Самуь по ул. Лесная, Строителей, пер. Обруб. - Основанием для принятия решения о строительстве КЛ-6 кВ ф.У-11 от ТП У-11-2 до ТП У-14-6, для электроснабжения потребителей по ул. Лесная, Строителей, пер. Обруб являются жалобы потребителей на частое отключение напряжения от ТП У-14-6. - Для повышения надежности электроснабжения и приведения качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144-2013, снижения потерь электроэнергии необходимо выполнить: 3.1 строительство кабельной линии 6 кВ от яч.№1 РУ-6 кВ ТП У-11-2 до ТП У-14-6; - отключение провода в пролете опор №16-16/1 ВЛ-6 кВ ф.У-14; - подключение построенной кабельной линии 6 кВ к отходящим контактам ВН яч.№1 РУ-6 кВ ТП У-11-2; - подключение построенной кабельной линии к вводу РУ-6 кВ ТП У-14-6; - внести изменения в Договор оказания услуг по передаче электрической энергии, исключить точку учета электрической энергии ТП У-14-6 из первичного учета приема электрической энергии из сети ОАО "ТРК". |
| --- | --- |

Начальник УРЭЭВТ                                       Литвинович Е.Н.