Техническое перевооружение релейной защиты главных понизительных 
и распределительных подстанций (М_004)

Цели реализации инвестиционного проекта - повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.

Необходимость реализации проекта обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием дугогасящих катушек (ДГК) на ГПП-701(110 кВ) и ГПП-702 (110 кВ). Это приводит к следующим серьезным последствиям:

- повышается пожарная опасность сетей, опасность поражения электрическим током обслуживающего персонала, возникают значительные повреждения электрооборудования, что приводит к удорожанию ремонтов;

- требуется экстренное отключение поврежденного присоединения, что приводит 
к перерыву электроснабжения потребителей города и недоотпуску электроэнергии;

- происходит повреждение изоляции электрооборудования, находящегося в работе, и как следствие, его аварийное отключение.

Установка новых современных дугогасящих реакторов (ДГР) исключит указанные выше риски.

Установка на ГПП-701 и ГПП-702, а также распределительных подстанциях, присоединенных к их шинам, системы определения поврежденного фидера (ОПФ) производится в целях автоматического выявления поврежденного фидера при возникновении однофазного замыкания на землю.

Благодаря современным технологиям решить эту проблему возможно, установив на ГПП-701 и ГПП-702, а также распределительных подстанциях, присоединенных к их шинам, систему определения поврежденного фидера (ОПФ). Алгоритм работы ОПФ основан не на измерении тока короткого замыкания, а на фиксации других переходных процессов, протекающих в поврежденном присоединении при однофазных коротких замыканиях.

Установка новых дугогасящих реакторов (ДГР) позволит:

- работать при любых комбинациях включения вводных и секционных выключателей;

- производить осциллографирование фазных напряжений, напряжение на нейтрале, рабочего тока ДГР;

- ведение журнала событий;

- автоматически настраивать их на резонансный или заданный режим компенсации в нормальном режиме работы сети (без отключения оборудования);

- добиться полной компенсации емкостных токов, возникающих при однофазных замыканиях на землю;

- исключить полностью горение интенсивной электрической дуги в месте однофазного замыкания на землю;

- снизить эксплуатационные расходы и затраты на ремонт;

- снизить пожароопасность электрических сетей;

- повысить безопасность обслуживающего персонала;

- снизить перенапряжения, возникающие в сети, при однофазных замыканиях, что исключает повреждение изоляции электрооборудования;

- уменьшить число технологических нарушений;

- уменьшить число перерывов электроснабжения потребителей г.Северска;

- уменьшить недоотпуск электроэнергии;

- увеличить надежность электроснабжения г.Северска.

- кроме того, в современных ДГР нет подвижных механических частей, что значительно увеличивает их надежность и снижает эксплуатационные затраты, а также увеличивает скорость настройки ДГР.

- установка системы определения поврежденного фидера (ОПФ) позволит:

- по нескольким алгоритмам определять фидер с ОЗЗ;

- с высокой точностью определять поврежденное присоединение;

- исключить ложные срабатывания РЗА;

- повысить селективность защит от ОЗЗ;

- увеличить скорость отыскания места повреждения;

- исключить экстренное отключение поврежденного присоединения и увеличить время работы в режиме ОЗЗ;

- отыскивать поврежденный участок без прекращения электроснабжения потребителей г. Северска, что снижает недоотпуск электроэнергии;

- повысить надежность электроснабжения.

Сроки реализации мероприятия 2024-2027 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 52,760 млн. руб. (без НДС), в т.ч.

2024 г. – 27,938 млн. руб.,

2025 г. – 20,947 млн. руб.,

2026 г. - 3,287 млн. руб.,

2027 г.– 0,588 млн. руб.

Техническое обоснование (акт обследования и техническое решение) прилагаются.

Инвентарная карточки объектов прилагаются.

Расчет показателей уровня надежности, их сравнение с установленными регулирующим органом в среднем по организации прилагается.

Корректировка 2024 г.

Планом предусмотрено выполнение работ по установке ДГР на ГПП-702 и системы ОПФ на ГПП-702 и РП-4,5 стоимостью – 27,938 млн. руб., стоимость мероприятия на 2024 г. с учетом корректировки – 10,963 млн.руб.

Планируется осуществить установку ДГР-1 на ГПП-702. Работы по установке системы ОПФ на ГПП-702 и РП-4,5 предусмотреть при формировании проекта корректировки инвестиционной программы в будущие периоды.

Необходимость проведения корректировки обусловлена изменением объемов и сроков выполнения работ, а также их стоимости.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 35,785 млн. руб., в т.ч.

2024 г. – 10,963 млн. руб.,

2025 г. – 20,947 млн. руб.,

2026 г. – 3,287 млн. руб.,

2027 г. – 0,588 млн. руб.

Корректировка 2025 г.

Планом предусмотрено выполнение работ по установке ДГР на ГПП-701 и системы ОПФ на ГПП-701 и РП-3 стоимостью – 20,947 млн. руб., стоимость мероприятия на 2024 г. с учетом корректировки – 6,242 млн.руб.

Планируется осуществить установку ДГР-2 на ГПП-702. Работы по установке системы ОПФ на ГПП-701 и РП-3 предусмотреть при формировании проекта корректировки инвестиционной программы в будущие периоды.

Необходимость проведения корректировки обусловлена изменением объемов и сроков выполнения работ, а также их стоимости.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 21,080 млн. руб., в т.ч.

2024 г. – 10,963 млн. руб.,

2025 г. – 6,242 млн. руб.,

2026 г. – 3,287 млн. руб.,

2027 г. – 0,588 млн. руб.

Расчет затрат на реализацию данного проекта выполнен на основании средней стоимости из предоставленных трех коммерческих предложений (прилагаются), а также работ, выполняемых хозяйственным способом, стоимость которых определена на основании локально-сметных расчетов и дефектных ведомостей (прилагаются).