- Модернизация распределительных подстанций (замена масляных выключателей на вакуумные, замена релейной защиты) (М_006)

Цель реализации инвестиционного проекта - замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.

Проектом предусмотрена замена следующего оборудования:

- масляные выключатели типа ВПМ-10 в количестве 4 шт. входят в состав концессионного объекта «Эл.оборудование РП-2» инв. № 1010400832. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 29/2. Год постройки 1956;

- масляные выключатели типа ВКЭМ-10 в количестве 26 шт. входят в состав концессионного объекта «Силовое эл.оборудование РП-5» инв. № 1010400819. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Предзаводская, 18/2. Год постройки 1995.

- масляные выключатели типа ВМП-10К в количестве 22 шт. входят в состав концессионного объекта «Эл. оборудование ГПП-701» инв. № 1010400828. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Северная, 16/2. Год постройки 1964.

Главные понизительные подстанции и распределительные подстанции предназначены для электроснабжения объектов социально-бытовой значимости в ЗАТО Северск, Томской области.

Существующие объекты:

главная понизительная подстанция ГПП-701,

распределительные подстанции РП-2 (инв. № 1010400832),

РП-4 (инв. № 1010400843) и

РП-5 (инв. № 1010400819) предназначены для передачи электроэнергии по стороне 10 кВ на понизительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, осуществляющие питание потребителей по стороне напряжения 0,4 кВ.

Замена оборудования на РП не проводилась. Масляные выключатели на ГПП и РП эксплуатируются с превышением срока службы (25 лет) и имеют следующие дефекты:

- износ контактных групп;

- деформация узлов приводов выключателей по причине «усталости металла»;

- коррозия металла на баке выключателей.

Электрооборудование на ГПП и РП не отвечает новым требованиям, предъявляемым к электроустановкам в плане автоматизированного диспетчерского управления, автоматизированного учета электроэнергии, силовой и релейной защиты. В частности, существующий вид оборудования не позволяет выполнить новое требование по электродуговой защите.

Все оборудование на стороне 10 кВ масляное. Сейчас в энергетике устойчиво сложилась тенденция - масляное оборудование заменять более современным - вакуумным или элегазовым.

Таким образом, можно выделить несколько основных причин для реализации проекта:

- физический и моральный износ силового оборудования;

- износ измерительного оборудования и устройств РЗиА;

- необходимость обеспечения требуемой пропускной способности в соответствии с техническими требованиями;

- увеличение прибыли за счет уменьшения экономических затрат.

Целью и задачей реализации проекта является:

- замена физически и морально изношенного силового оборудования;

- установка современных измерительных комплексов учета электрической энергии;

- установка устройств релейной защиты и автоматики, отвечающие новым требованиям в области защиты оборудования и электрических сетей;

- обеспечение надежного электроснабжения объектов социально-бытовой значимости в ЗАТО Северск, Томской обл.;

- выход на новый уровень диспетчерского управления оборудованием.

Проектом «Модернизация распределительных подстанций» предусматривается замена масляных выключателей и устройств релейной защиты и автоматики РЗА на современные вакуумные выключатели с микропроцессорными блоками РЗА марки TER_VCB15_LD8_SRF, выпускаемых производственным объединением ООО«ТавридаЭлектрик». Выбор данного типа оборудования обусловлен его широким применением в электроустановках эксплуатируемых ООО «Электросети», а также стремлением создать единообразный парк электрооборудования, что позволит снизить эксплуатационные затраты на его обслуживание.

Реализации проекта позволит произвести замену физически и морально изношенного силового оборудования, установить современные измерительные комплексы учета электрической энергии, устройства релейной защиты и автоматики, отвечающие новым требованиям в области защиты оборудования и электрических сетей, обеспечить надежное электроснабжение объектов социально-бытовой значимости.

Сроки реализации мероприятия 2023, 2025, 2026, 2027 гг.

Замена вакуумных выключателей и микропроцессорных блоков защиты:

2023 г.: ГПП-701 –– 20 шт.,

2025 г.: ГПП-701 –– 13 шт.,

2026 г.: РП-5 – 26 шт.,

2027 г.: РП-2 – 4 шт.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 61,977 млн.руб. в т.ч.

2023 г. – 21,491 млн.руб.,

2025 г. – 14,358 млн.руб.,

2026 г. – 22,861 млн.руб.,

2027 г. – 3,267 млн.руб.

Корректировка 2023 г.: уменьшение объема работ - замена 14 масляных выключателей на ГПП-701.

- Замена вакуумных выключателей и микропроцессорных блоков защиты:

- 2023 г.: ГПП-701 –– 16 шт.,

- 2025 г.: ГПП-701 –– 13 шт.,

- 2026 г.: РП-5 – 26 шт.,

- 2027 г.: РП-2 – 4 шт.

Затраты на проведение данного мероприятия составят 56,936 млн.руб., в том числе;

в 2023 году – 16,450 млн. руб.;

в 2025 году – 14,358 млн. руб.;

в 2026 году – 22,861 млн. руб.,

в 2027 году – 3,267 млн. руб.

Корректировка 2025 г.: уменьшение объема работ - замена 7 масляных выключателей на ГПП-701.

- Замена вакуумных выключателей и микропроцессорных блоков защиты:

- 2023 г.: ГПП-701 –– 16 шт.,

- 2025 г.: ГПП-701 –– 7 шт.,

- 2026 г.: РП-5 – 26 шт.,

- 2027 г.: РП-2 – 4 шт.

Затраты на проведение данного мероприятия составят 52,541 млн.руб., в том числе;

в 2023 году – 16,450 млн. руб.;

в 2025 году – 9,963 млн. руб.;

в 2026 году – 22,861 млн. руб.,

в 2027 году – 3,267 млн. руб.

Техническое обоснование (техническое решение) прилагается.

Инвентарные карточки объектов прилагаются.

Расчет стоимости оборудования произведен на основании коммерческих предложений  (прилагаются).

Расчет стоимости работ выполнен на основании локального сметного расчета 
с учетом осуществления работ хозяйственным способом (ЛСР, ДВ прилагаются).