- Модернизация линий электропередачи 0,4 кВ (замена проводов на СИП) (М_010)

Цель реализации инвестиционного проекта - замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики.

Проектом предусмотрена модернизация линий электропередачи 0,4 кВ:

1. Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.7 входит в состав объекта «Воздушные ЛЭП от ТП-212» ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Чайковского,11/2, сооружение 5э, инв. № 1010300868 и введена в эксплуатацию в 1971 году.

Монтаж воздушных линий электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.7 в мкр. Иглаково производился несколько десятилетий назад. Для этих целей применялись неизолированные алюминиевые провода типа А. Провод неизолированный алюминиевый тип А имеет следы короткого замыкания (КЗ) в виде прогаров до 30 % от общего сечения провода, два и более соединения в одном пролете. Деревянные опоры имеют загнивания в местах заделки крючьев под изоляторы, значительные и глубокие продольные трещины. В последние годы резко увеличилось количество подключаемых потребителей, что привело к росту нагрузки на ВЛ и снижению качества поставляемой потребителям электроэнергии.

Для повышения экономической эффективности и снижение эксплуатационных затрат в 2024 году предстоит модернизация воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.7 с заменой голого провода на СИП и стоек опор на ж/б приставках.

2. Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-233 ф.5 входит в состав объекта «ВЛ 0,4 кв от ТП-233» ЗАТО Северск, г. Северск, переулок Чекист, 3/2, сооружение 31э, инв. № 1010300878 и введена в эксплуатацию в 1971 году.

Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-233 ф.5, год постройки 1971, выполнены проводом А50 и А25 на деревянных опорах, имеющих загнивание в местах заделки крючьев под изоляторы, значительные и глубокие продольные трещины. Провод имеет по два и более соединений в одном пролете. Провод неизолированный алюминиевый тип (А) имеет следы КЗ в виде прогаров до 30 % от общего сечения провода. В связи с ростом нагрузки на ВЛ и не соответствия технических характеристик линии нагрузкам, произошло снижение качества поставляемой потребителям электроэнергии.

Для повышения экономической эффективности и снижение эксплуатационных затрат в 2024 году предстоит модернизация воздушных линий электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-233 ф.5 с заменой голого провода на СИП и стоек опор на ж/б приставках.

3. Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-14-6 ф.1 входит в состав объекта «Сооружение сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ пос. Самусь, сооружение № 1вэл.» инв. № 1010300112 и введены в эксплуатацию в 1952 году.

Монтаж воздушных линий электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-14-6 ф.1 в п. Самусь производился несколько десятилетий назад. Для этих целей применялись неизолированные алюминиевые провода типа А. Провод неизолированный алюминиевый тип А имеет следы КЗ в виде прогаров до 30 % от общего сечения провода, два и более соединения в одном пролете. Деревянные опоры имеют загнивания в местах заделки крючьев под изоляторы, значительные и глубокие продольные трещины. Последняя реконструкция проводилась в 2009 году. В последние годы резко увеличилось количество подключаемых потребителей, что привело к росту нагрузки на ВЛ и снижению качества поставляемой потребителям электроэнергии.

Для повышения экономической эффективности и снижение эксплуатационных затрат в 2025 году предстоит модернизация воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-14-6 ф.1 с заменой голого провода на СИП и стоек опор на ж/б приставках.

4. Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-9 ф.3 входит в состав объекта «Сети электроснабжения ЛЭП-0,4 кВт от ТП У-1-9, Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, дер.Семиозерки, ул.Семиозерская, сооружение № 1э» инв. № 101032717 и введена в эксплуатацию в 1980 году.

Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-9 ф.3, дер. Семиозерки (СНТ Ягодка), год постройки 1980, выполнена проводом неизолированным аллюминевым 3А-50+1А-35, в пролетах опор № 11- № 13 1А-50+1А-35, имеет следы КЗ в виде прогаров до 30 % от общего сечения провода, два и более соединения в одном пролете. Деревянные опоры имеют загнивание в местах заделки крючьев под изоляторы, значительные и глубокие продольные трещины. В связи с ростом нагрузки на ВЛ и не соответствия Техническим характеристикам линии нагрузкам, произошло снижение качества поставляемой потребителям электроэнергии.

Для повышения экономической эффективности и снижение эксплуатационных затрат в 2027 году необходимо произвести замену проводов на СИП и стоек опор на ж/б приставках.

Конкретные результаты реализации:

1. модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.7 предусматривает замену голого провода на СИП по ул. Трудовой от опоры №8 до опоры №8/10 и демонтаж голого провода марки А-50 и замену голого провода на СИП на ВЛ-0,4 кВ от ТП-233 ф.5 от опоры №1 до опоры № 11 демонтаж голого провода марки А-50.

2. модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП У-14-6 ф.1 предусматривает замену голого провода на СИП в пролетах с 1 по 17 опоры и стоек опор на ж/б приставках в количестве 17шт.

3. модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-9 ф.3 дер. Семиозерки (СНТ Ягодка) предусматривает замену голого провода на СИП в пролетах с 1 по 13 опоры и стоек опор на ж/б приставках в количестве 2 шт.

В 2024 году - модернизация ВЛ -0,4 кВ:

ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.7 протяженностью - 0,54 км,

ВЛ-0,4 кВ от ТП-233 ф.5 протяженностью - 0,385 км.

В 2025 - модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП У-14-6 ф.1 протяженностью - 0,5 км.

В 2027 - ВЛ-0,4 кВ от ТП У-1-9 ф.3 протяженностью - 1,3 км.

Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что провода не соответствуют требованиям «Правил устройства электроустановок». Реализация проекта предусматривает следующие мероприятия замену деревянных опор на железобетонные и замену голого провода на СИП.

Реализация проекта позволит создать надежные сетей электроснабжения, снизить потери электроэнергии, уменьшить время отключения, обеспечить пожаробезопасность ВЛИ.

Протяженность воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ (общая) составляет 2,725 км.

Срок реализации мероприятия 2025-2027 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 3,190 млн. руб. в т.ч.

2025 г. – 0,871 млн. руб,

2027 г. – 2,318 млн. руб.

Корректировка 2024 г. предусматривала включение новых мероприятий:

- модернизация воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.7, протяженностью - 0,54 км;

- модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-233 ф.5, протяженностью - 0,385 км.

Необходимость проведения корректировки обусловлена превышением нормативного срока эксплуатации ЛЭП, физическим износом.

Срок реализации мероприятия 2024, 2025, 2027 годы.

Затраты на проведение данного мероприятия составляют 3,640 млн. руб. в т.ч.

2024 г. – 0,450 млн. руб,

2025 г. – 0,871 млн. руб,

2027 г. – 2,318 млн. руб.

Корректировка 2025 г. предусматривает уточнение ЛСР без увеличения стоимости работ.

Техническое обоснование (техническое решение) прилагается.

Инвентарные карточки объектов прилагаются.

Расчет затрат выполнен на основании локального сметного расчета с учетом осуществления работ хозяйственным способом (ЛСР, ДВ прилагаются).

Стоимость работ по ЛСР (0,871 млн.руб.) не превышает стоимость, полученную при расчете по УНЦ (1,390 млн.руб.).